广西壮族自治区地方标准

广西民用建筑可再生能源技术应用

能效测评导则

条文说明

（征求意见稿）

编 制 说 明

本导则制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我区可再生能源建筑系统能效检测与评价的实践经验，同时参考了国家及其它省市先进的技术法规、技术标准，通过实施检测与评价获得了我区可再生能源建筑系统能效测评的相关技术与方法。

为了便于我区广大设计、施工、检测、科研、学校等单位有关人员在使用本导则时能正确理解和执行条文规定，《广西民用建筑可再生能源技术应用能效测评导则》编制组按章、节、条顺序编制了本导则的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本导则相关规定的参考。

目    次

编 制 说 明	I

目    次	II

1 范  围	1

2 规范性引用文件	1

3 总    则	2

4 术    语	3

5 基本规定	4

6 检测程序	5

7 地源热泵空调系统	6

7.2 测评条件	6

7.4 测评方法	6

7.5 能效评估	7

8 地源热泵热水系统	9

8.2 测评条件	9

8.4 测评方法	9

8.5 能效评估	9

9 太阳能热水系统	11

9.2 测评条件	11

9.3 仪器设备及其要求	12

9.4 测评方法	12

9.5 能效评估	14

附录C 度日法	16

附录D 温频气象参数	16

附录E 采暖度日数（HDD）	16

附录F 各典型季节天数查询表	16

附录G 各阶段日平均太阳能辐照量及天数	16

- 范  围

本章规定了本导则的所使用的范围。

- 规范性引用文件

本章列出了本导则引用条款所涉及到的相关标准规范，并说明所引用相关标准规范对应条文的适用性。

- 总    则

    - 本条为制定本导则的目的。

大力开发利用新能源和可再生能源，减少我国对煤、石油、天然气等不可再生能源的依赖，已成为我国优化能源结构、改善环境、促进经济社会可持续发展的战略的重要措施之一。2006年实施的《中华人民共和国可再生能源法》和2008发布的《民用建筑节能条例》为我国解决能源安全问题和从战略高度进行能源储备提供了法律依据。

随着政府政策策略的深入引导及人们思想意识的逐步提高，以及可再生能源使用的清洁性和技术可靠性等特点，均促进了可再生能源在建筑领域的应用进程。目前，应用可再生能源的建筑项目规模已具规模，为规范我区民用建筑可再生能源建筑应用能效测试与评价工作，进一步推进可再生能源在建筑领域的应用，制定本导则。

    - 本条规定了本导则的使用对象，即主要针对可再生能源建筑应用示范项目的能效测评，但为了有助于可再生能源建筑应用系统的推广应用，规范可再生能源建筑应用系统的能效测评工作，其它未列入可再生能源建筑应用示范项目的太阳能热水系统的能效测评也应参照本导则实施。

    - 可再生能源是指从自然界获取的、可再生的非化石能源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等。结合我区可再生能源建筑应用特点，现阶段我区可再生能源建筑应用主要集中在太阳能和地热能两个方面。其中，太阳能应用形式主要是太阳能热水系统，浅层地能应用形式主要是地源热泵空调系统和地源热泵热水系统。因此，本条规定本导则中的可再生能源建筑应用项目主要是指应用地源热泵空调系统、地源热泵热水系统、太阳能热水系统中的一个或复合系统的工程。

    - 本条规定了本导则所阐述的地源热泵系统范围。根据我区地源热泵应用特点和资源情况，目前我区可作为地源热泵系统冷源或热源的资源有土壤源、地下水源、地表水源（包括江河水、湖水、水库水、海水和污水等地表水体）

    - 本条为可再生能源建筑应用项目能效测试和评价工作应遵循的原则。我区跨距夏热冬暖和夏热冬冷两个气候分区，各地市经济发展水平差异大、生活习俗差异大，而且各个项目周边可再生能源条件不同，在测试和评价可再生能源建筑应用项目能效时，应遵循客观、公正的原则，结合系统特点，因地制宜、事实就是，充分考虑建筑所在区域的气候、资源、自然环境、经济、生活习俗等特点，保证测试和评价结果的准确性。

    - 本条为本导则与相关标准的关系。可再生能源建筑应用系统是系统工程，是建筑技术和可再生能源应用技术的集成。由于本导则是可再生能源建筑应用项目能效测试和评价标准，只能就测试和评价涉及的内容提出要求，系统设计、安装和验收时，应符合相关技术标准规定，尤其是其中的强制条文。申请进行可再生能源建筑应用项目能效测评和评价的建筑必须符合国家现行有关标准的规定，不符合者不能进行测试和评价。

- 术    语

本导则中的术语包括建筑工程和可再生能源应用技术两方面。主要引自《民用建筑设计通则》GB 50352—2005、《太阳能热利用术语》GB/T 12936—1991、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364—2005以及《地源热泵系统工程技术规范》（2009年版）GB 50366—2005。虽然在上述标准中都出现过这类术语，考虑到可在生能源技术在建筑上应用并与建筑结合是一项系统工程，需要建筑与可再生能源技术等方面人员的密切配合，共同完成。为方便各方能更好地理解和使用本导则，编制组进行了集中归纳和整理，编入本导则中。

- 基本规定

    - 可再生能源建筑应用系统关键设备的质量是保证可再生能源建筑应用系统的前提，为避免因关键设备质量问题影系统能效测评结果，本条对需测评的可再生能源建筑应用系统所采用的关键设备质量进行了规定。

    - 本条规定了能效测评的内容。

    - 本条规定了太阳能热水系统施工前应提出检测点预留方案，并给出了检测点预留方案应满足的要求，为太阳能热水系统的能效测评工作的开展提供便利条件。

    - 能效测评是一项技术含量高、复杂程度高的工作，涉及各种可再生能源建筑应用系统、检测技术、误差理论等多方面的专业知识，并不是简单地丈量尺寸、操作仪表、抄表记录，所以，要求能效测评机构及人员应具备一定的理论分析和解决问题的能力。

    - 本条规定了能效测评行为应遵守的国家政策法规和标准规范，并要求测评机构保障检测报告的真实性、准确性。

    - 能效测评涉及检测数据，而数据又关联到仪器仪表的不确定度，不确定度的确定有待于仪器的标定或校准，只有这样，能效测评中所得到的数据的不确定度才能溯源，否则，检测所得到的数据就毫无意义。因此，本条对能效测评过程中使用的仪器仪表的标定、校准进行规定。法定计量部门出具的证书有两种，即标定证书和校准证书。当国家对索要校准的仪器仪表颁布了相应的检定规程时，计量部门出具的是标定证书，而对于新型测试仪表，国家尚未制定出相应的检定规程，此时，计量部门出具的是校准证书。

- 检测程序

    - 本条规定了可再生能源建筑应用系统能效测评工作的实施步骤。

    - 本条规定了开展检测工作前应作充分的准备，包括：制定检测方案、与项目承担单位或物业管理单位协调检测时间、检测前的准备工作等，并规定了项目承担单位在项目检测期间应承担的义务。

    - 本条规定了项目承担单位或被测项目物业管理单位等在项目检测期间应承担的义务，即委派专人配合检测机构的现场检测工作，保证现场检测工作顺利实施。设计单位、施工单位和监理单位必要时应派人参与现场检测工作。

    - 本条规定现场检测人员应根据项目的检测方案和测评导则的规定，结合项目现场实际情况，选择最佳的检测方法和检测条件进行检测。并对现场检测行为提出了要求，即形成完整的原始数据记录。

    - 本条对能效测评报告的编制提出了要求。

- 地源热泵空调系统

  - 测评条件

    - 本导则是对系统实际运行性能进行检测，即根据系统的实际运行状态对系统的能效进行检测，故本条规定能效测评应在系统投入正常使用后进行。

    - 地源热泵空调系统冬、夏两季节的工况具有较大差别，为真实反映出地源热泵空调系统的运行情况，应分别对其制热、制冷性能参数进行检测。

    - 根据《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T 17-2009），对于地源热泵系统，其实际工况虽然与机组铭牌参数差距较大，但为确保检测结果尽可能接近实际运行情况，要求测定工况应尽量接近系统的设计工况、机组测定工况应尽量接近机组的额定工况。根据研究和检测结果，地源热泵机组制冷/制热性能系数在80%以上时，同满负荷时的性能相比，变化较小，同时考虑地源热泵系统多台机组的匹配运行情况，确定检测工况下系统运行负荷宜不小于设计值的60%，且机组负荷宜不小于额定负荷的80%。为保证室内温、湿度检测数据的稳定性，其检测应在建筑物达到热稳定后进行检测。

    - 本条规定了检测地源热泵系统相关参数的同时，检测室外温度，以保证室内温湿度以及地源热泵系统性能系数的检测是在室外参数符合要求的条件下进行的。

  - 测评方法

- Ⅰ  形式检查

    - 系统检查

2  目前，地源热泵空调系统中的冷热源设备以及辅助设备是地源热泵空调系统中的主要耗能设备，其选型是否合理，管道、管件及材料热工等技术性能参数是否符合设计要求，将直接影响系统的总能耗及使用效果。事实表明，许多工程基于降低可再生能源建筑应用系统的初投资，在采购过程中，擅自改变了有关设备的类型和规格，使其制冷量、制热量、流量、扬程、输入功率等技术参数不符合设计要求，结果造成可再生能源建筑应用系统能耗过大、安全可靠性差、不能满足使用要求等不良后果出现。故，为保证可再生能源建筑应用系统工程的质量，本条规定对地源热泵空调系统进行形式检查时，对系统的关键部件，应根据设计要求对其技术资料和相关质检报告等进行一一核对。

3  可靠的回灌措施是保证将地下水全部送回原来取水层的重要手段。根据GB50366-2005的要求，从哪层取水必须再灌回哪层，且回灌井要具有持续回灌能力，同层回灌可避免污染含水层和维持统一含水层储量。故，本条规定对地下水源热泵空调系统进行形式检查时，需检查其地下水回灌方案、地下水污染长期监测方案、抽水试验和回灌试验报告，以确保地下水的利用不污染地下环境，并维持地下水储量。

4  合格的水质、适宜的水温、充足的水量是地表水体应用于地表水源热泵空调系统的关键因素，维持适宜的退水水温是保证不对地表水体造成污染的前提。因此，本条规定对地表水源热泵空调系统进行形式检查时，应检查其水源侧水质、水量及进出口水温的监测报告。

5  地埋管换热器的换热效果受岩土体热物性及地下水流动情况等地质条件影响非常大，使得不同地区，甚至同一地区不同区域岩土体的换热特性差别都很大。为保证地埋管换热器设计符合实际，满足使用要求，要求设计前需要对现场岩土体热物性进行测试。

全年冷、热负荷平衡失调，将导致地埋管区域岩土体温度持续升高或降低，进而影响地埋管换热器的换热性能，降低地埋管换热系统的运行效率。地埋管换热系统的设计时，应考虑全年冷、热负荷的影响。因此，为确保地埋管地源热泵空调系统的实施效果，形式检查时，应对其地埋管换热器的设计方案、热物性测试报告、全年动态负荷累计计算书、或冷热平衡辅助措施进行核查。

    - 运行情况检查

地源热泵空调系统的运行能够满足设计和相关标准的要求，并按照实际工况运行2～3天，并保证系统无异常后才能进行能效测评。故本条规定了运行情况，以确保能效测评工作的正常运行和正确地对系统进行评价。

- Ⅱ  系统性能检测

    - 判断原则

1  地源热泵空调系统的功能是满足室内冷热负荷需求，为了避免检测时，片面追求较高的机组制冷/制热性能系数、系统能效比，造成室内环境温度过低或过高。因此，本条规定室内温、湿度检测结果应符合相关标准规范的规定。

2～3  根据住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则（试行）》的相关规定，热泵机组的制冷/制热性能系数和热泵系统的典型季节制冷/制热能效比应满足项目申报书和申请报告中的具体要求。但考虑到为实现规模化推广可再生能源建筑应用，实现建筑节能的重要战略，应用可再生能源系统的建筑将越来越多，为确保可再生能源建筑应用系统的实施质量，须持续开展可再生能源建筑应用项目的能效测评工作。因此，本条为了兼顾可再生能源建筑应用示范项目和非可再生能源建筑应用示范项目的能效测评，本款对这两种项目的能效测评的判断原则均进行了规定。

  - 能效评估

    - 节能效益评估

1  本款规定了对节能量进行评价的两种指标，即节电量和节约标准煤量。根据2009年住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则（试行）》中规定的电量与标准煤的折算系数是0.31。目前，广西壮族自治区可再生能源建筑应用示范项目的申报、评价过程中电量与标准煤的折算系数均采用0.31，故，本条规定太阳能热水系统的评价过程中电量与标准煤的折算系数也采用0.31。

2  地源热泵空调系统的全年累计冷热负荷的计算对技术具有较高的要求外，还对相关技术参数具有较大的依赖性，但由于相关技术人员的匮乏和相关计算参数的缺乏，造成地源热泵空调系统的申请报告或其它具有约束力文件中节能量的计算过程差异性较大。住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则》中虽给出了全年累计冷热负荷的计算方法，但因缺乏具体的计算方法和计算参数（如温频气象参数和度日数），对我区可再生能源建筑应用项目的能效测评工作的指导作用极其有限。为便于可再生能源建筑应用项目能效测评工作的顺利开展，本款给出了全年累计冷热负荷的计算方法和我区部分地市的温频气象参数和度日数。

广西壮族自治区多采用电热锅炉作为空调系统的热源，为建筑空调系统提供冬季制热功能，据资料显示，目前电热锅炉的制热效率普遍在95%左右。故，本款第3项规定常规供暖方式以电热锅炉为比较对象，并规定其制热效率取95%。

    - 判定原则

1  本款规定了可再生能源建筑应用示范项目工程评价的原则，即依据项目申报材料进行。

2  为利于实现规模化推广可再生能源建筑应用，实现建筑节能的重要战略，应用可再生能源系统的建筑将越来越多，为确保可再生能源建筑应用系统的实施质量，须持续开展可再生能源建筑应用项目的能效测评工作。因此，本条为了兼顾未列入可再生能源建筑应用示范项目的能效测评的判定原则。但为了规范可再生能源建筑应用系统能效测评行为，本条要求在工程评价指标未得到委托要求时，能效测评机构应给出相关指标的测评结果。

- 地源热泵热水系统

  - 测评条件

    - 同本导则第7.2.1条的条文解释。

    - 为保证能效检测工作的顺利进行和检测数据的真实可靠，需要项目对影响系统能效关键参数的检测与数据采集预留检测位置，最大限度满足检测条件，而用水量和水温等参数是影响系统能效的关键参数，应根据设计要求条件检测其真实数据。故，本条对此进行规定。

    - 同本导则第7.2.3条的条文解释。

  - 测评方法

- Ⅰ  形式检查

    - 系统检查。同本导则第7.4.1条的条文解释。

    - 运行情况检查。同本导则第5.4.3条的条文解释。

- Ⅱ  系统检测

    - 判定原则

1  本款规定了测评项目为可再生能源建筑应用示范项目时，热泵机组的制热性能系数、系统能效比以及贮热水箱热损系数的评价原则。

2  本款规定了测评项目未列入可再生能源建筑应用示范项目时，热泵机组的制热性能系数、系统能效比以及贮热水箱热损系数的评价原则。

  - 能效评估

    - 节能效益评估

1  同本导则第7.5.1条第1款的条文解释。

2  本款规定了短期检测情况下，系统节能量的计算方法，参考住房和城乡建设部建筑节能与科技司发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则（试行）》中5.1节进行编制的。但不同于地源热泵空调系统的是，地源热泵热水系统全年均处于使用状态，系统平均能效比和机组平均能效比会因冷水温度的不同而显著不同；而且由于广西大部分属于夏热冬暖地区，夏季炎热，冬季较北方地区温暖，春季和秋季温度适宜，热水需求为夏季较少、春秋季需求上升、冬季热需求达到峰值，由于春季和秋季气候条件和用户热水需求量较为相近，因此，为准确计算出地源热泵热水系统的节能效益，本条规定分别计算出夏季、冬季及过渡季节的累积负荷，根据实测数据分别计算出各个季节的节能量，进而计算出年节电量。

广西壮族自治区基本无燃煤锅炉制热水的系统，部分采用燃气热水器和电加热热水器，且据资料显示，目前电热锅炉的制热效率普遍在95%左右，故，为适用于广西壮族自治区的实际情况，本导则规定地源热泵热水系统的节能量计算的参考对象为电加热热水系统，并规定其制热效率取95%。

3  本条规定了长期监测情况下，系统节能量的计算方法。

    - 判定原则

1  同本导则第7.5.4条第1款的条文解释。

2  同本导则第7.5.4条第2款的条文解释。

- 太阳能热水系统

  - 测评条件

    - 能效测评工作是反映系统在日常使用过程中的实际效能，要保证所检系统切实按照要求安装调试合格，并能够正常运转，保证在检测时系统运行状况与日常使用状况相近，该条要求的内容也与国家发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则》保持一致。

    - 为保证能效检测工作的顺利进行和检测数据的真实可靠，需要项目对影响系统能效关键参数的检测与数据采集预留检测位置，最大限度满足检测条件，而用水量和水温等参数是影响太阳能热水系统能效的关键参数，应根据设计要求条件检测其真实数据。故，本条对此进行规定。

- 9.2.3～9.2.4  根据《太阳热水系统性能评定规范》GB/T 20095和《可再生能源建筑应用示范项目测评导则》相关内容，当环境空气的平均流动速率大于4m/s时或环境平均温度未处于8℃～39℃之间时，太阳能集热器集热效率和保温能力受到较大影响，会严重影响整个集热系统的得热量。故，为避免因环境因素造成检测结果与系统实际情况出现较大出入，本条对检测期间的室外条件进行了规定。

    - 太阳辐照量不同，集热器的转换效率也会有所不同。在我区，阴雨天气的太阳辐照量J＜8MJ/（m2·d）；阴间多云时的太阳辐照量8MJ/（m2·d）≤J＜13MJ/（m2·d）；晴间多云时的太阳辐照量13MJ/（m2·d）≤J＜18MJ/（m2·d）；天气特别晴朗时的太阳辐照量J≥18MJ/（m2·d）。因此，为尽可能的代表各类天气的太阳辐照状况，准确计算出各类天气状况下的集热系统得热量、太阳能保证率，各阶段的检测值宜为日辐照量处于各阶段的所有天数日辐照量平均值。其中，J1=日辐照量＜8MJ/(m2·d)的所有天数日辐照量平均值，J2=日辐照量处于[8MJ/(m2·d)，13MJ/(m2·d))之间所有天数日辐照量平均值，J3=日辐照量处于[13MJ/(m2·d)，18MJ/(m2·d))之间所有天数日辐照量平均值，J4=日辐照量≥18MJ/（m2·d）所有天数日辐照量平均值。

但由于日辐照量≥18MJ/（m2·d）的所有天数的平均辐照量会高达20MJ/（m2·d）以上，但这种天气并不多，尤其是冬季和过渡季节，若严格要求必须达到J4的标准，则不利于太阳能热水系统的能效测评工作的开展。据此，不要求第四阶段的太阳辐照量达到J4的要求，但必须≥18MJ/（m2·d）。在此情况下，第四阶段情况下的集热系统得热量可采用下述公式进行计算：

QC=QC实测×J4J4实测……………..............………..（9.2.5）

式中：QC——太阳辐照量达第四阶段J4时的集热系统得热量，MJ；

QC实测——实测得到的第四阶段、但日辐照量未达到J4的集热系统得热量，MJ；

J4——日辐照量≥18MJ/（m2·d）的所有天数的平均辐照量，MJ；

J4实测——实测到第四阶段，即实测辐照量≥18MJ/（m2·d）得到的辐照量，MJ。

    - 辅助加热系统是独立运行的能源系统，仅当太阳能集热系统制热量无法满足需求时，才会启动辅助加热系统制备热水。因此，在太阳能热水系统能效检测过程中，应分别检测太阳能集热系统和辅助加热系统的相关技术参数。

  - 仪器设备及其要求

    - 由于测量对象的差异，测量空气和水温度传感器的要求不同。液体工质温度对太阳能热水系统性能检测结果有着决定性的影响，因此对所使用的温度传感器的准确度和精度都有较高的要求；环境空气温度对太阳能热水系统性能检测结果的影响相对较小，对温度传感器的要求也相对较低。

    - 可用仪表包括热线风速仪、热球风速仪及转轮式风速仪等。

    - 总日射表也称总辐射表或天空辐射表，是测量平面接收器上半球向日射辐照度的辐射表。

    - 流量是流体在单位时间内通过管道或设备某横截面处的数量。其数值用质量来表示，称为质量流量单位为kg/h；用体积表示，称为体积流量，单位为L/h。

目前常用的流量测量方法有以下三种形式：

1  速度式流量测量方式。直接测出管道内流体的流速，以此作为流量测量的依据。其测量仪器包括：节流式流量测量常用仪器如孔板、喷嘴、文丘里管、转子流量计、毕托管等；通过测量叶轮翻转次数测量流量的仪器，即叶轮式流量计如水表、涡流量计；电磁式流量计；超声波式流量计。

2  容积式流量测量方法。通过测量单位时间内经过流量仪表排出的流体的固定溶剂数目来实现。采用此方法的仪器是容积式流量计，常用的有椭圆齿轮流量计、刮板式流量计、湿式流量计。

3  通过直接或间接地方法测量单位时间内流过管道截面的流体质量数。采用此类测量方法的仪器常见的有叶轮式质量流量计，温度、压力自动补偿流量计等。

只要达到测量的准确度，上述三类的流量计都可以使用。选择流量测量仪表时应考虑现场实际情况。如在不能开口或截断的管道上使用超声波流量计等。

  - 测评方法

- Ⅰ  形式检查

    - 系统检查

能效测评工作的前提条件是系统为合格系统，关键设备配件均为合格产品，且关键性能指标满足相关标准规范要求，因此，系统检测为开展能效测评工作首要步骤。外观质量主要以视觉检测为主，其他关键部件和安全性能检查主要以资料审查为主，查验相关合格证书和检验报告等，保证系统关键设备为合格产品。

    - 实施量检查

太阳能热水系统根据用户需求、当地资源状况条件和应用技术的不同，运行方式、集热器类型、辅助热源和集热器面积等参数也有较大差异，为真实反映系统实际情况，需要对实施量进行检查，确保实际实施完成的系统与项目的申报材料、设计文件或其它具有约束效力文件的要求保持一致。

    - 运行情况检查

本条规定开展系统相关技术参数检测前，进行运行情况检查。运行情况检查是保证系统能够正常运转以及检测结果能够真实反映系统日常使用状况的重要条件。

- Ⅱ  太阳能热水系统检查

    - 集热系统得热量

1  太阳热水器经过近20年的研究和开发，其技术已趋成熟，是目前我国新能源和可再生能源行业中最具发展潜力的产品之一。近几年来，太阳热水器市场年增长率达到20％～30％。随着城乡居民生活水平的提高，对生活质量追求的大大增加，太阳能热水系统也在我区得到了广泛应用，应用的系统形式也具有多样化的特点，目前，主要有集中供热水系统、集中-分散式供热水系统和分散式供热水系统，为使本导则广泛应用于太阳能热水系统的能效测评，本款对集热系统得热量的检测给出了两种检测方法，以便于检测人员根据项目的具体情况和检测条件，选择适当的方法进行检测。

2  本款给出了各阶段检测结束的条件，但由于日辐照量≥18MJ/（m2·d）的所有天数的平均辐照量会高达20 MJ/（m2·d）以上，但这种天气并不多，尤其是冬季和过渡季节，若严格要求必须达到J4的标准，则不利于太阳能热水系统的能效测评工作的开展和太阳能热水系统的推广。据此，不要求第四阶段的太阳辐照量达到J4的要求，但必须≥18MJ/（m2·d）。在此情况下，第四阶段情况下的集热系统得热量可采用本导则条文说明式（9.2.5）进行计算。

此外，由于检测条件的限制，J1、J2、J3、J4的检测值并不能准确的达到各阶段太阳辐照量的平均值，此时，可采用上述同样的方法将各阶段太阳辐照量下的集热系统得热量换算至J1、J2、J3、J4下的集热系统得热量。

3  本款规定了不同检测参数的要求和数据采集周期。

4  本款规定了水流量的检测方法。由于采用超声波流量计检测水流量时，对仪器的使用具有较高要求，故采用超声波流量计检测时，需根据说明书的要求进行检测。

5  本款针对集热系统进出水温的检测，依据预留安放温度检测仪器位置和未预留安放温度检测仪器位置两种情况，分别给出了不同检测方法。针对未预留安放温度检测仪器位置的情况，可以通过检测进出水口的管壁温度获得进出水温差，但要求检测仪器是同向误差，即同时保持正偏差或负偏差，确保获得准确的进出水温差。

6  本款给出了贮热水箱容水量的检测方法，但为了保证检测水温尽可能的接近冷水温度，要求检测前将贮热水箱内水排干。

7  本款规定了贮热水箱的水温的检测方法，并给出了贮热水箱水温检测前贮热水箱的混水方法。

8～9  本款分别给出了环境温度和空气流速的检测方法和检测要求。

10  本款给出了两种检测方法下集热系统得热量的计算方法。

    - 贮热水箱热损系数

1  本款规定了贮热水箱热损系数需要检测的参数。

2  本款规定了贮热水箱热损系数检测的时间、以及检测所要求的环境温度。

3  本款规定了贮热水箱热损系数检测参数的检测方法。

4  本款给出了贮热水箱热损系数的计算方法，摘自住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目能效测评导则（试行）》。

    - 集热系统效率

1  由于计算集热系统效率需要检测出集热系统得热量，而根据本导则第9.4.4条第1款的规定，集热系统得热量的检测可根据项目具体情况选择适宜的方法进行检测，故集热系统效率的检测也应根据项目的具体情况从本款给出的两种方法中选择适合适的方法进行。但由于采用方法二的检测结果受环境影响小，且准确度较高，故，本款规定当条件适合时，宜优先选择采用方法二进行检测。

2  本款规定了集热系统效率的检测时间。

3  本款规定了太阳能集热器上日太阳辐照量的检测方法和要求。由于不同的角度，获得的太阳辐照量的大小就不同，为准确检测出太阳能集热器上的日太阳辐照量，要求总日射表的倾角与太阳能集热器的处于同一平面，以检测出该角度下，投射到太阳能集热器上的辐照量。

4  本款规定集热器采光面积的测量应依据GB/T 19141给定的方法进行。

6  本款规定了集热系统效率的计算方法，与住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目能效测评导则（试行）》规定的方法一致。

    - 太阳能保证率

1  本款规定了获得太阳能保证征率需要检测的参数。

2  本款规定了获得太阳能保证率需要检测的所有参数中，集热系统相关参数的检测时间。

4  本款规定了太阳能保证率的计算方法，与住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目能效测评导则（试行）》规定的方法一致。

- Ⅱ  辅助加热系统性能检测

    - 本条规定了太阳能热水系统中辅助热源性能系数的检测范围。目前，广西壮族自治区内太阳能热水系统的辅助热源主要是电加热、热泵机组，因此，在对太阳能热水系统进行能效测评时，应对辅助热源为热泵机组时的辅助加热系统进行检测，以获得热泵机组制热性能系数和热泵系统能效比。

    - 判定原则

1  本款规定了测评项目为可再生能源建筑应用示范项目时，集热系统得热量、辅助加热系统性能系数、贮热水箱热损系数、集热系统效率、太阳能保证率的评价原则。

2  本款规定了测评项目未列入可再生能源建筑应用示范项目时，集热系统得热量、辅助加热系统性能系数、贮热水箱热损系数、集热系统效率、太阳能保证率的评价原则。

  - 能效评估

    - 太阳能保证率。为使本导则广泛应用于太阳能热水系统的能效测评，本导则对全年太阳能保证率的计算给出了两种方法，以便于检测人员根据项目的具体情况，选择适当的方法进行计算。

1  本条给出了全年太阳能保证率短期检测的计算方法。

广西大部分属于夏热冬暖地区，夏季炎热，冬季较北方地区温暖，春季和秋季温度适宜，热水需求为夏季较少、春秋季需求上升、冬季热需求达到峰值，由于春季和秋季气候条件和用户热需求较为相近，因此，根据气候特点和用户使用习惯，本导则将全年分为夏季、冬季和过渡季三个季节分别计算各季节太阳保证率，继而计算出全年太阳能保证率。

根据现场实际检测经验得出，由于夏季炎热，大部分用户处于节能考虑，在实际使用过程中将需求水温设置成50℃；但在冬季，夏热冬暖地区的用户使用水温基本为55℃，而夏热冬冷地区（如桂林）由于冬季较为寒冷，需求量相对于夏热冬暖地区要大，使用水温达到了60℃。

此外，由于检测条件的限制，J1、J2、J3、J4的检测值并不能准确的达到各阶段太阳辐照量的平均值，此时，可采用本导则条文说明中式（9.2.5）将测试得到的各阶段集热系统得热量转换至各阶段太阳辐照量平均值时的集热系统得热量，获得各阶段以及各季节的标准化后的太阳能保证率。

2  本条给出了全年太阳能保证率的第二种计算方法，即长期监测方法，该方法摘自于住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目能效测评导则》。

    - 节能效益评估

1  本款规定了对节能量进行评价的两种指标，即节电量和节约标准煤量。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则》（试行）中对太阳能热水系统的评价采用的是常规能源替代量，但目前广西地区对可再生能源建筑应用示范项目的评价采用的均是节能量，故，本条采用节能量评价太阳能热水系统的节能效果，以更好的适应广西壮族自治区太阳能热水系统节能效果的评价。

相对于电热锅炉和燃煤、燃油锅炉而言，热泵系统（包括地源热泵系统、空气源热泵系统）具有显著的节能优势，在广西地区得到了广泛的应用，为鼓励在集中集热集中供热水系统中采用热泵机组作为辅助热源，本条规定太阳能与热泵复合系统的节能量应计入热泵系统部分的节能量。

根据2009年住房和城乡建设部发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则（试行）》中规定的电量与标准煤的折算系数是0.31。目前，广西壮族自治区可再生能源建筑应用示范项目的申报、评价过程中电量与标准煤的折算系数均采用0.31，故，本条规定太阳能热水系统的评价过程中电量与标准煤的折算系数也采用0.31。

2  本款规定了短期检测情况下，太阳能热水系统节电量的计算方法。

由于集热系统循环泵也消耗电能，则集热系统的节电量应扣除集热循环泵的耗电量。

    - 判定原则

1～2  为了有助于太阳能热水系统的推广应用，规范太阳能热水系统的能效测评工作，其它未列入可再生能源建筑应用示范项目的太阳能热水系统的能效测评能够参照本导则实施。本条规定可再生能源建筑应用示范项目的太阳能热水系统的能效测评，其评价依据项目的申报材料；而未列入再生能源建筑应用示范项目的太阳能热水系统的能效测评，其评价应依据设计文件、国家和地方相关标准规范，但由于国家和地方标准中并未对每个工程评价指标进行规定，且并不是所有工程的设计文件均对每个工程评价指标进行了规定，故，本条第1款和第2款规定除全年太阳能保证率应参与评价外，对于其余指标，测评机构可根据委托要求判断是否列入评价范围，但应给出相关指标的测评结果。

- 度日法

本附录给出了度日法，依据《简明空调设计手册》12.4.1条和住房和城乡建设部建筑节能与科技司发布的《可再生能源建筑应用示范项目测评导则》（试行）的相关要求进行编制。

- 温频气象参数

依据中国气象局气象信息中心气象资料室编制、中国建筑工业出版社印刷出版的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》提供的气象数据，取2度温度区间，依据常见的建筑使用时间（即8:00～18:00、9:00～17:30、9:00～22:00、10:00～22:00），统计获得南宁市、桂林市、河池市、梧州市等地市的温频气象参数。

- 采暖度日数（HDD）

依据中国气象局气象信息中心气象资料室编制、中国建筑工业出版社印刷出版的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》提供的气象数据，按照《简明空调设计手册》12.4.1条给定的采暖度日数的计算方法，统计计算获得南宁市、桂林市、河池市、梧州市等地市采暖度日数。

- 各典型季节天数查询表

目前我国使用广泛且较为科学季节划分方法是侯平均气温划分法，这种方法虽然较科学，但在夏热冬暖地区，按这种划分方法划分出的季节与人们的习惯认识存在较大差别。以南宁为例，按侯平均气温划分法南宁无冬季，而习惯认识上南宁是有冬季的，这种认识上的不一致极易引起能效评估结果的争议，不利于可再生能源建筑应用项目能效评估工作的推进。

根据《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 75-2003），冬、夏季空调室内设计温度分别取16℃、26℃。据此，以月平均温度≥26℃定为夏季、月平均温度≤10℃定为冬季、处于10～26℃之间的月份定为过渡季节，以此划分的季节和习惯认识上的四季具有较大的相似性，则按典型年气象数据，按此方法对广西壮族自治区14个地市进行季节划分。

- 各阶段日平均太阳能辐照量及天数

依据中国气象局气象信息中心气象资料室编制、中国建筑工业出版社印刷出版的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》提供的气象数据，按照附录F的划分的季节，统计获得南宁市、桂林市、河池市、梧州市等地市日辐照量＜8MJ/(m2·d)的所有天数日辐照量平均值、日辐照量处于[8MJ/(m2·d)，13MJ/(m2·d))之间所有天数日辐照量平均值、日辐照量处于[13MJ/(m2·d)，18MJ/(m2·d))之间所有天数日辐照量平均值和日辐照量≥18MJ/（m2·d）所有天数日辐照量平均值。