UDC

广西壮族自治区工程建设地方标准     DB

DBJ/TXX-XX－2014

P	备案号J XXXX－2014

拉应力法检测混凝土抗压强度

技术规程

Technical specification for concrete compressive strength of tensile stress method

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布                   XXXX－XX－XX实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

拉应力法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for concrete compressive strength of tensile stress method

DBJ/TXXX-2014

备案号JXXX-2014

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

施行日期：2014年XX月XX日

XXXXX出版社

2014  南  宁

前  言

本标准是根据广西壮族自治区科技厅【广西科学研究与技术开发计划项目《拉应力法检测新型结构混凝土技术》（桂科攻关11107016-3）】和广西住房和城乡建设厅【关于印发2012年广西农村污水设施建设标准》等19项标准列入我区2012年度工程建设地方标准制定（修订）立项计划的通知》（桂建标[2012]41号）】的要求，由广西壮族自治区建筑科学研究设计院负责编制完成。

本规程在编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见，最后经审查定稿。

本规程共分7章和6个附录，主要技术内容是：1 总则；2 术语、符号；3 检测装置; 4 检测技术；5 混凝土抗拉强度计算；6 结构混凝土强度换算与推定。7 检测报告；附录 A 建立专用混凝土测强曲线的基本要求；附录 B混凝土抗压强度换算表；附录 C 拉应力法测定混凝土抗压强度曲线的验证方法；附录 D 抗拉仪器校正；附录 E 拉应力法检测记录表等。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责日常管理；由广西壮族自治区建筑科学研究设计院负责条文技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广西壮族自治区建筑科学研究院（地址：广西南宁市北大南路17号，邮编：530011，电子信箱：126_mail@126.com）以供今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人员和主要审查人员：

主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

主要起草人：  李杰成  宾 龙  卢 宏  程国红  何 帅  江程程  何克诚  王立爽  李 刚  黄志朝  黄世霖  李俊儒 韦 亮  陈远森 黄  鹤

主要审查人：xxx（　　　） xxx（　　　） xxx（　　　）xxx（　　　）

xxx（　　　）xxx（　　　）xxx（　　　）

目     次

1  总  则	6

2、术语、符号	7

2.1  术  语	7

2.2  符  号	7

3、检测装置	9

3.1 技术要求	9

3.2 检定与保养	9

4、检测技术	10

4.1 一般规定	10

4.2 检测数量	10

4.3测区的布置及试件钻制	11

4.4 抗拉试验	12

5、混凝土抗拉强度计算	13

6、结构混凝土强度检测推定	14

6.1 一般规定	14

6.2 结构混凝土强度推定	14

7、检测报告	17

附录A 建立专用混凝土测强曲线的基本要求	19

附录B   混凝土抗压强度换算表(MPa)	20

附录C 拉应力法检测混凝土强度曲线的验证方法	21

附录D 抗拉仪器校准	22

附录E用拉应力法修正回弹法换算强度	23

附录F 拉应力法试验记录表	24

本规程用词说明	25

引用标准名录	26

附录F  拉应力法试验记录表	27

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1 General Provisions1……………………………………………………6

2 Terms and Symbols………………………………………………………7

2.1 Terms…………………………………………………………………7

2.2 Symbol   ……………………………………………………………7

3 Detection device………………………………………………………9

3.1 Technical requirements…………………………………………9

3.2 Calibration and maintenance …………………………………9

4 Test technology ………………………………………………………10

4.1 General Requirement   …………………………………………10

4.2 To detect the number of ………………………………………10

4.3 Measurement area and specimen fabrication ………………11

4.4 Tensile test  ……………………………………………………12

5 Calculation of tensile strength of concrete …………………13

6 Structural concrete strength testing presumption   …………14

6.1  General requirement   ………………………………………14

6.2 Presumption of structure concrete strength  ……………14

7 Test report ……………………………………………………………17

Appendix A  The basic requirements for establishment of regional or special curve for concrete strength  ……………………………………18

Appendix B  Character of the compressive strength of concrete conversion table  ……………………………………………………………19

Appendix C Tensile stress method to test concrete strength curve validation method   ………………………………………20

Appendix D tensile instrument calibration  ………………………21

Appendix E Tensile stress method is used to correct the strength of the rebound method conversion  ……………………………………………22

Appendix F Tensile stress test record………………………………23

These statutes the wording description…………………………… 24

List of quoted standards   ……………………………………………25

Addition:Explamation of Provisions …………………………………26

# 1  总  则

1.0.1  为统一使用拉应力法检测混凝土抗压强度的方法，保证检测精度，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于常用普通混凝土及高强混凝土的抗压强度（以下简称混凝土强度）的检测，不适用于轻质混凝土强度等特种混凝土的检测。

1.0.3  使用拉应力法进行检测的人员，应通过专门的技术培训，熟悉操作方法和规范。

1.0.4  拉应力法检测混凝土强度除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

# 2、术语、符号

2.1  术  语

2.1.1拉应力法 Tensile stress off method

在已硬化的混凝土结构上，钻制Φ44mm芯样试件，用专用抗拉装置进行抗拉试验，根据芯样试件的抗拉强度推定混凝土抗压强度的方法。

2.1.2测区  test area

检测构件混凝土强度时的一个检测单元的区域。

2.1.3  测点  test point

测区内的一个抗拉试件检测点。

2.1.4 检测批 spection lot

检测项目相同、混凝土等级相同，且生产工艺、龄期等基本相同，由一定数量构件等构成的检测对象。

2.1.5 抽样检测 sampling inspection

从检测批中抽取样本，通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。

2.1.6 测区混凝土强度换算值 conversion value of concrete compressive strength of test area

由测区的平均抗拉强度值通过测强曲线或测区强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度抗压值。

2.1.7混凝土强度推定值  estimation value of strength for concrete

相应于强度换算值总体分布中保证率为95%的构件中的现龄期混凝土强度值。

2.2  符  号

A——抗拉芯柱试件截面面积。

F——抗拉芯柱试件试验得到的最大测试力。

D——抗拉芯柱试件的平均直径。

fkl,i——测区内第i个抗拉值。

fkl,m——测区抗拉强度平均值。

flt,ic——第i个测区混凝土强度换算值。

fcu,e——构件混凝土强度推定值。

mfcuc——测区混凝土强度换算值的平均值。

sfcuc——构件测区混凝土强度换算值的标准差。

fcu,i——第i个混凝土立方体试块的抗压强度。

fkl,e——抗拉试件强度代表值。

# 3、检测装置

3.1 技术要求

3.1.1 钻制抗拉试件及测量的主要设备与仪器均应有产品合格证，仪器中的计量器具应有检定/校准证书。

3.1.2 抗拉试件的金刚石钻头内径为Φ44mm，并应设置有钻孔深度深度为 44mm限位装置。

3.1.3 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活方便，并应设有水冷却系统。须配置漏电保护装置、深度标尺、底盘设置锚固孔和试件定位框、齿轮箱采用耐高温润滑脂等。

3.1.4 抗拉仪：抗拉夹头宜和仪器主体为一体式机械自夹紧系统，对抗拉芯柱具有自动径向夹紧功能；当使用与抗拉仪主体分离式的胶粘式夹头时，应能确保施力杆对混凝土芯柱面的垂直和对中，粘胶强度大于抗拉力时方能试验；抗拉试验对混凝土芯柱试件所施力应为轴心抗拉力。

3.1.5 抗拉仪测力系统：由传感器和具有实时显示峰值保持功能的荷载表组成（荷载表精度为0.01kN，测试误差≤1.0%）。

3.1.6 抗拉仪使用时的环境温度应为（-4～40）℃。测力系统有效期宜为一年。

3.2 检定与保养

3.2.1  抗拉仪应定期检定/校准，周期为一年，校准按本规程附录D要求进行，当抗拉仪有下列情况之一时，应由检定机构按现行行业标准《压力传感器（静态）检定规程》JJG 860-进行检定：

1  新仪器启用前：

2  超过检定有效期限。

3  测试过程中对抗拉仪性能有怀疑时。

4.  拉应力仪连续使用超过 6000 次时

5  遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2  抗拉仪使用完毕，关闭电源、清洁干净，放置在阴凉干燥处保管。

# 4、检测技术

4.1 一般规定

4.1.1 采用拉应力法检测结构混凝土强度前，宜具备下列资料：

1  工程名称(或代号)及设计、施工、监理、建设单位名称；

2  结构或构件种类、外形尺寸及数量；

3  设计混凝土强度等级；

4  检测龄期，原材料(水泥品种、粗骨料粒径等)和检测原因；

5  结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录；

6  有关的结构设计施工图等。

4.2 检测数量

4.2.1  检测数量应符合下列规定：

1  按单个构件检测时，应在构件上布置测区，每个构件上测区数量不应少于1个，每个测区须布置3个测点, 对于长度不大于2.5米的较小构件，每个测区可布置2个测点。

2  对大型结构或构件、桥梁、道路等宜按每个连续浇筑的混凝土施工段来划分检测单元，每个检测单元可布置不小于2个测区;每个检测单元的构件跨度或者施工段长度大于等于12米时，应布置不小于3个测区;每个测区须布置3个抗拉测点。

3.批构件按批抽样检测时，可布置大于 10 个，小于 15 个构件，当同批构件数量大于90个时，最小样本量不应少于15个构件。每个构件上应布置1个测区，每个测区须布置不少于 1 个测点。

4.当对混凝土结构性能进行严格检测和复检时，应按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344规定的C类检测抽样进行。

4.2.2 按批抽样检测时, 符合下列条件的构件可作为同批构件：

1  混凝土设计强度等级相同；

2  混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同；

3  构件种类相同；

4  同一单体建筑楼层相同、施工阶段所处状态基本相同。

5  同批构件还包括同混凝土强度等级同批浇筑的梁、板、柱、剪力墙构件。

6  批评定检测单元的划分：民用建筑单个构件的划分应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292附录Ｄ的规定；桥梁、道路等大型结构宜按每个连续浇筑的混凝土施工段划分检测单元。

4.3测区的布置及试件钻制

4.3.1构件的测区布置宜满足下列规定：

1. 在条件允许时，测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面，如不具备条件时可采用顶面（或底面）。

2. 测试面应清洁、平整、干燥、密实，不应有接缝、施工缝, 并应避开蜂窝、麻面及表面不平整部位；

3. 便于钻芯机安放与操作的部位。

4  应经磁感仪对钢筋位置扫查，测区可布置在钢筋密集区；

4.3.2抗拉试件宜在结构或构件的下列部位钻制：

1  结构或构件受力较小的部位；

2  混凝土强度具有代表性的部位；

3  采用相关仪器扫查钢筋分布，避开钢筋、预埋件和管线的位置。

4.3.3 钻制芯柱时，钻芯机应安放平稳，牢靠固定于构件上。在混凝土立方体试件上钻制抗拉试件时，将试件放置在钻机底座定位框里。

4.3.4 钻制时冷却水的流量宜为(3～5)L/min。

4.3.5 钻制件时应均匀施力、匀速钻进。

4.3.6 在钻制工作完毕后，立即冲洗干净芯柱试件周边凹槽，风干或吹干芯柱。

4.3.7在结构或构件上进行抗拉试验后，留下的孔洞应及时采用不低于原强度的细石混凝土进行修补。

4.3.8 钻芯操作应遵守相关安全生产和劳动保护的规定。

4.4 抗拉试验

4.4.1  安装抗拉仪，调整连接器夹紧抗拉试件；测力装置仪器调零。

4.4.2 抗拉测试时，应始终保持抗拉仪的轴线垂直于混凝土测试面。

4.4.3 控制仪器对试件均匀施力，直至抗拉试件拉断，读取荷载表的峰值荷载并按对应编号记录荷载数值。

4.4.4 测试时最大拉应力力应为拉应力仪额定最大拉应力力的20%～80%。

4.4.5取出试件，并测量试件断裂处相互垂直两向直径尺寸。

# 5、混凝土抗拉强度计算

5.1.1 测量抗拉值应在构件测区内测试3点；记录每点最大拉应力峰值 Fi ，试件断裂处相互垂直的两向直径尺寸 D1 、 D2，按平均直径Di计算抗拉试件截面积Ai。

5.1.2  测区抗拉试件强度代表值，应取该测区的3个抗拉强度值的平均值。平均直径、截面积、换算强度值等按下列公式计算：

Di=(D1+D2)2                      （5.1.2-1）

Ai=(π×Di2)4                       （5.1.2-2）

fkl,i=FiAi                           （5.1.2-3）

fkl,m=13i=13fkl,i                       （5.1.2-4）

式中   Di—— 抗拉试件第i个平均直径，精确至0.1mm；

D1、D2—— 第i个抗拉试件两垂直向直径，精确至0.1mm；

Fi — 第 i 个抗拉试件测得的最大破坏拉力, 0.001kN；

Ai——第 i 个抗拉试件截面积（mm2）；精确至 0.01 mm；

fkl,i——第i个测点抗拉试件抗拉强度值，精确至0.1MPa；

a、b——地方测强曲线系数值，按本章6.1.3条的（6.1.3-1）式；

fkl,m——测区混凝土抗拉强度代表值（平均），精确至0.01MPa。

# 6、结构混凝土强度检测推定

6.1 一般规定

6.1.1  本规程规定的强度换算方法适用于符合下列条件的普通混凝土：

1  混凝土用水泥应符合现行国家标准《普通硅酸盐水泥》GB 175的要求；

2  混凝土用砂、石骨料应符合现行国家、行业标准；

3  混凝土用矿物掺合料和外加剂：质量应符合现行国家、行业标准的要求；

4  人工或一般机械现场搅拌的混凝土或泵送混凝土；

5  自然养护；

６ 混凝土强度10～120MPa。

6.1.2  结构或构件中第i个测区的混凝土抗压强度换算值，可按本规程第5.1节规定求得的抗拉试件强度值fkl,i，当无专用测强曲线时，可按附录B规定的广西统一测强曲线的混凝土抗压强度换算表换算，也可按下列广西统一的地区测强曲线换算公式计算：

fcu,ic=19.352fkl,m+4.376

（6.1.3-1）

式中    fkl,m—— 第i个测区混凝土抗压强度值(MPa), 精确至0.1 MPa。

—— 第i个测区混凝土抗压强度换算值(MPa), 精确至0.1 MPa。

6.1.3  当建立有专用曲线时，则应优先采用专用测强曲线换算。

6.1.4  专用测强曲线应按本规程附录A的规定制定，并经建设主管部门组织审查和批准实施。专用测强曲线的抗压强度相对标准差er应符合下列规定：

专用测强曲线  相对标准差er15%，平均相对误差δ±12%。

其中，相对标准差er应按公式（A.0.6-2）计算，平均相对误差δ应按公式（A.0.6-3）计算。

6.2 结构混凝土强度推定

6.2.1  结构或构件混凝土抗压强度推定值fcu,e，应按下列规定确定：

fcu,e1 .按单个构件检测时，构件的测区仅有一组抗拉强度换算值时,即为该构件的混凝土抗压强度推定值      按下式计算：

fcu,e=fcu,ic

（6.2.1-1）

2 当结构或构件抽样检测时，抽样数少于10件，以测区最小值为该批构件的混凝土抗压强度推定值fcu,e。

fcu,e=fcu,min                   （6.2.1-2）

式中             fcu,min--------结构或构件最小的测区混凝土抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa。

3  当结构或构件中测区数不少于10个或按批量检测时, 每个测区只钻制一个抗拉试件，该批混凝土推定强度按下式计算

sfcuc

fcu,e=mfcuc－1.645                         （6.2.1-3）

6.2.2  当结构或构件中的测区数不少于10个时，各测区混凝土抗压强度换算值的平均值和标准差应按下列公式计算：

mfcuc=1ni=1nfcu,ic                              （6.2.2-1）

sfcuc=i=1n(fcu,ic)2−n(mfcuc)2n−1                  （6.2.2-2）

式中：fcu,ic —— 结构或构件第i个测区的混凝土抗压强度换算值（MPa）；

mfcuc——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1 MPa；

sfcuc——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01 MPa；

n — 测区数。对单个检测的构件，取一个构件的测区数；对批量检测的构件，取被抽检构件测区数之总和。

6.2.3  对按批量检测的构件，当一批构件的测区混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时，该批构件应全部按单个构件进行强度推定：

1  一批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc＜25.0 MPa，标准差sfcuc>4.50 MPa；

2  一批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc= 25.0~50.0 MPa，标准差sfcuc>5.50 MPa；

3.  一批构件的混凝土抗压强度平均值mfcuc＞50.0 MPa，标准差sfcuc>6.50 MPa。

# 7、检测报告

7.0.1混凝土强度的检测报告应包括的主要内容：

1.建设单位名称；

2.委托单位名称；

3.设计单位名称；

4.施工单位名称；

5.监理单位名称；

6.工程名称；

7.施工日期；

8.结构类型及检测的结构构件名称；

9. 委托检测内容；

10.检测原因、检测目的；

11.检测现场检测环境；

12.检测依据；

13.检测仪器名称、型号、编号、及校准证号；

14.所测混凝土的强度设计等级和抗压强度推定值；

15.检测结论；

16.其他需要说明的事项，对无法用文字表达清楚的内容，应附简图；

17.出具检测报告的单位名称（盖章）、检测人员上岗证号及签字；

18.检测及出具报告的日期；

# 附录A 建立专用混凝土测强曲线的基本要求

A.0.1  当混凝土采用的材料不是常用材料、成型及养护工艺比较特殊时，应建立专用测强曲线，

A.0.2  钻制芯柱采用的金刚石钻头、钻机、测力系统，应符合本规程第3.1节的各项要求。

A.0.3  混凝土用水泥：应符合现行国家标准《普通硅酸盐水泥》GB 175的要求；

混凝土用砂、石骨料：应符合现行国家、行业标准的要求；

混凝土用矿物掺合料和外加剂：质量应符合现行国家、行业标准的要求

A.0.4  选用本地区常用水泥、粗骨料、细骨料, 按常用配合比制作强度等级为C10～C100，边长为150mm×150mm×150mm的混凝土立方体试件。

A.0.5  试件准备应按下列步骤进行：

1 试模应采用符合相关标准的要求；

2 每一混凝土强度等级的试件数宜为15组（45块）, 采用同一盘混凝土均匀装模振动成型；

3试件拆模后浇水养护 7d, 然后按“品”字形堆放在不受日晒雨淋处自然养护，直至各个龄期测试。

4 试件的测试龄期宜分为1d、3d、7d、14d、28d、60d、90d、180d和360d；

5 对同一强度等级的混凝土，应一次成型完成。

6试件制作数量不少于表A.0.4要求。

表 A.0.5                          混凝土试件数量（块）

| 强度等级 | 龄 期（天） |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 7 | 14 | 28 | 60（56） | 90 | 180 | 360 |  |
| C15 | / | / | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 45块 |
| C20 | / | / | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 45块 |
| C30 | / | / | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 45块 |
| C40 | / | / | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 45块 |
| C50 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 57块 |
| C60 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 57块 |
| C70 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 57块 |
| C80 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 57块 |
| C90 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 57块 |
| C100 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 9块 | 6块 | 6块 | 6块 | 6块 | 57块 |

A.0.6  试件的测试应按下列步骤进行：

1  到达某一龄期时，取出两组同等级试件，一组试件分别钻制抗拉试件，另一组试件进行抗压试验；

2  记录每个抗拉试件试验得到的最大测试力F，两垂直向抗拉试件直径D1、D2和混凝土抗压强度fcu,i。

3  抗压强度试验，按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081 的规定速度连续均匀加荷至破坏。计算抗压强度值，精确至0.1MPa。

A.0.7  测强曲线应按下述步骤进行计算：

- 数据整理汇总。将各试件测试所得的抗拉试件强度和试件抗压强度值汇总；

2   回归分析。宜采用下列形式的回归方程式计算：

fcu,ic=afkl,m+b                         （A.0.6-1）

式中  fcu,ic—混凝土试件抗压强度换算值（MPa）

fkl,m—测区抗拉强度平均值；

a、b — 测强曲线系数。

3  误差计算。测强曲线的相对标准差er和平均相对误差δ应按下列公式计算：

er=i=1n(fkl,m,ifcu.i−1)2n−1×100%                （A.0.6-2）

δ=1ni=1nfkl,m,i−fcu,ifcu,i ×100%              （A.0.6-3）

式中   er — 相对标准差；

δ — 平均相对误差；

fkl,m,i— 测区抗拉强度代表值（平均）；

fcu,i—立方体试件的抗压强度值（MPa）。

A.0.8  测强曲线的误差如符合本规程第6.1.4条的要求, 经有关部门审定批准后, 可作为专用测强曲线。

A.0.9  可根据回归测强曲线,按系列抗拉强度代表值计算出混凝土抗压强度换算值, 列出“测区混凝土抗压强度换算表”,供速查使用。

A.0.10  测区混凝土抗压强度换算表只限于在建立测强曲线的立方体试件强度范围内使用,不得外延。

# 附录B   混凝土抗压强度换算表(MPa)

| 抗拉强度 | 抗压强度 | 抗拉强度 | 抗压强度 | 抗拉强度 | 抗压强度 | 抗拉强度 | 抗压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 8.2 | 2.3 | 48.9 | 4.4 | 89.5 | 0.2 | 8.2 |
| 0.29 | 10.0 | 2.358 | 50.0 | 4.42 | 90.0 | 0.29 | 10.0 |
| 0.3 | 10.2 | 2.4 | 50.8 | 4.5 | 91.5 | 0.3 | 10.2 |
| 0.4 | 12.1 | 2.5 | 52.8 | 4.6 | 93.4 | 0.4 | 12.1 |
| 0.5 | 14.1 | 2.6 | 54.7 | 4.7 | 95.3 | 0.5 | 14.1 |
| 0.6 | 16.0 | 2.7 | 56.6 | 4.8 | 97.3 | 0.6 | 16.0 |
| 0.7 | 17.9 | 2.8 | 58.6 | 4.9 | 99.2 | 0.7 | 17.9 |
| 0.8 | 19.9 | 2.874 | 60.0 | 4.94 | 100.0 | 0.8 | 19.9 |
| 0.81 | 20.0 | 2.9 | 60.5 | 5.0 | 101.1 | 0.81 | 20.0 |
| 0.9 | 21.8 | 3.0 | 62.4 | 5.1 | 103.1 | 0.9 | 21.8 |
| 1.0 | 23.7 | 3.1 | 64.4 | 5.2 | 105.0 | 1.0 | 23.7 |
| 1.1 | 25.7 | 3.2 | 66.3 | 5.3 | 106.9 | 1.1 | 25.7 |
| 1.2 | 27.6 | 3.3 | 68.2 | 5.4 | 108.9 | 1.2 | 27.6 |
| 1.3 | 29.5 | 3.39 | 70.0 | 5.46 | 110.0 | 1.3 | 29.5 |
| 1.32 | 30.0 | 3.4 | 70.2 | 5.5 | 110.8 | 1.32 | 30.0 |
| 1.4 | 31.5 | 3.5 | 72.1 | 5.6 | 112.7 | 1.4 | 31.5 |
| 1.5 | 33.4 | 3.6 | 74.0 | 5.7 | 114.7 | 1.5 | 33.4 |

fcu,ic=19.352fkl,m+4.376注：1.附录B表换算强度，可按                                   计算:

相关系数： r=0.9647；相对标准差： er=10.09%；平均相对误差：δ=8.05%

2. 抗拉强度精确至 0.01 MPa,混凝土试件抗压强度精确至 0.1 MPa

3.表中未列数据可按内插法求得。

# 附录C 拉应力法检测混凝土强度曲线的验证方法

C.0.1  当采用的材料不是常用材料、成型及养护工艺比较特殊时、也没有建立专用测强曲线时,可采用本规程规定的广西统一测强曲线,但使用前宜进行验证。

C.0.2  测强曲线可按下列方法进行验证：

1  选用本地区常用的混凝土原材料, 按常用配合比配制强度等级为C10 - C100的混凝土，可根据专用曲线的需要选择不少于五个具有代表性的强度等级, 制作边长为150mm的立方体试件, 7d潮湿养护后再用自然养护；

2  采用符合本规程第3.1节各项要求的抗拉装置；

3  按龄期为28d、60d和90d进行试验，或根据专用曲线的要求确定试验龄期；

4  根据每个试件测得的抗拉强度，按附录B表查出该试件的抗压强度换算值fcu,ic；

5 将试件抗压试验所得的强度值fcu,,i和抗拉强度换算值fcu,ic，按公式（A.0.6-2）、（A.0.6-3）进行计算, 如所得相对标准差er≤12%，则可使用本规程规定的广西区统一测强曲线进行换算；如所得相对标准差er＞12%, 则应另行建立专用测强曲线。

# 附录D 抗拉仪器校准

D.0.1  为保证试验数据准确无误，须对抗拉仪测力系统按现行国家、行业标

准进行检定/校准。

D.0.2  从抗拉仪卸下传感器，将信号连线接好传感器、荷载表，放在压力机上、下压板间，调整好压力机有关参数后，压力机、测力荷载表调零。

D.0.3  第一次加载至满量程后，压力机卸载至零，压力机、测力荷载表必须重新调零，然后连续进行三次试验。

D.0.4  以压力机施压值作为标准值，一般分10级加压（此荷载传感器为20kN，每级为2kN倍数递增）。

D.0.5  数据记录、计算按附表。

测力系统检定/校准记录表

检定/校准单位：

检定/校准日期：        年      月      日

| 分级 | 标准仪(NL) | 使用仪(Ni) |  |  |  | 绝对误差 ε=Ni−NL | 相对误差 δ=(Ni−NL)NL*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |

校验：                        计算：                         记录：

注：

εNiNl绝对误差（  ）= 实测值（   ）- 标准值（  ）

δ相对误差（  ）=（（实测值- 标准值）／标准值）×100%

# 附录E用拉应力法修正回弹法换算强度

6.３.1  采用拉应力法对回弹法的混凝土换算强度进行修正时，宜符合下列要求：

１. 拉应力检测的构件、部位、测区应与回弹法检测部位重合 ；

２. 同一批次混凝土，抗拉试件数量不应少于6个。

6.3.2.修正计算时，测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合下列规定：

1 修正量应按下列公式计算：

Δtot=1ni=1nfcor,i−1ni=1nfcu,ic              （6.3.2-1）

式中：Δtot——测区混凝土强度修正量(MPa), 精确到0.1MPa；

fcor,i——第i个混凝土抗拉芯柱试件的抗压换算强度；

fcu,ic——对应于第i个芯柱部位的回弹法混凝土强度换算值；

n——抗拉芯柱或标准试件数量。

2   测区混凝土强度换算值的修正应按下式计算：

fcu,i1c=fcu,i0c+Δtot                            （6.3.2-2）

式中：fcu,i0c——第i个测区修正前的混凝土强度换算值 (MPa)，精确到0.1MPa。

fcu,i1c——第i个测区修正后的混凝土强度换算值(MPa)，精确到0.1MPa。

| # 附录F 拉应力法试验记录表 广西拉应力法检测混凝土抗压强度试验记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 试验日期： 仪器编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 构件编号 |  | 混凝土强度 | 成型日期 |  | 龄期（天） |  | 芯柱试件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土标准试件抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 抗拉力（N） |  | 直径1（mm） | 直径2 (mm） | 面积(mm^2） |  | 抗拉强度（MPa） | 抗拉强度代表值（MPa） |  |  |  | 试块编号 |  | 抗压力（ＫN） | 抗压强度（MPa） | 强度代表值（MPa） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核算： |  | 试验： |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录： |  |  | 记 |  |  |  |  | 计算： |  |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

1.  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2. 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344

《压力传感器（静态）检定规程》JJG 860

广西壮族自治区工程建设地方标准

拉应力法检测混凝土抗压强度技术规程

JGJ/XXX-XXX

XXX-XXX

条文说明

目  次

1  总则	2

２ 术语和符合	3

2.1术语	3

2.2符号	3

3 检测装置	4

3.2 技术要求	4

3.2 检定与保养	4

4 检测技术	5

4.2 检测数量	5

4.3 测区的布置及试件钻制	5

4.4 抗拉试验	5

6 结构混凝土强度检测推定	6

6.1 一般规定	6

6.2 结构混凝土强度推定	6

7 检测报告	7

附录A 建立专用混凝土测强曲线的基本要求	8

附录B 测区混凝土抗压强度换算表	8

附录C 拉应力法测定混凝土强度曲线验证方法	8

附录 D 抗拉仪器校准	9

附录E  用拉应力法修正回弹法换算强度	9

# 1  总则

1.0.1 本条提出了编制本标准的宗旨。

1..0.2 本条规定了本标准的适用范围。不适用于轻质混凝土和纤维混凝土等特种混凝土，以及下列情况的结构混凝土：混凝土在硬化期间遭受严重冻害，或结构遭受化学侵蚀、火灾、高温损伤深度超过44mm的结构或构件混凝土强度检测。

1.0.3 本方法所以和操作技术性强，应用本标准的必须是经过专门的技术培训，熟悉方法和规程，才能保证检测的准确性。

1.0.4混凝土现场检测综合性强，涉及面广，与设计、施工、鉴定、评估、司法裁定等密切相关，还涉及高空作业、现场用电、用水等，因此，本标准没有涉及的内容，应执行国家及地方现行的相关强制性标准。

# ２ 术语和符合

2.1术语

本章所给出的术语位本标准的专用术语，除了与其他相关标准协调外，主要从本标准的角度赋予其涵义，不一定是其定义。英文术语仅为推荐性英文术语，不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

2.1.1

2.1.2抗拉应力法的测区是指在选定的结构或构件上，根据现场的实际情况和本规程4.3节规定的原则划定试验区域，每个测区可设置1~3个测点。

2.1.3测点是指测区里的一个抗拉试件。

2.1.4检测批必须是相同母体的混凝土才能合并为一个检测批，比如不同楼层原则上是不能放在同一检测批里，实现批检测的前提是正确划分检验批。

2.1.5在批检测中，抽样检测是确定或者评估检验批总体质量情况和性能指标，因此需要遵循随机抽样的原则。

2.1.6本方法直接检测的是混凝土的抗拉强度，最终评定的是混凝土抗压强度，因此需要根据测强曲线换算。

2.1.7推定值是与置信水平有关的，为了与相关标准协调以及方便设计验算采用检测报告提供的数据，本标准采用了样本最小值，保证率为95%的混凝土强度推定值。

2.2符号

本节的符号符合现行国家标准《建筑结构设计术语和符合标准》GB/T 50083的有关规定。

# 3 检测装置

3.2 技术要求

3.1.2 直径Φ44mm是经过对比试验确定的能够保证精度的试件尺寸，也能有效避开密集钢筋对钢筋密集区进行检测。

3.1.4抗拉试验可以采用胶粘式和机械自紧式，通过试验，发现一体式的机械自紧抗拉仪的结果和胶粘式基本一样可以通用，但机械式效率和可靠性大大提高，因此本标准推荐一体式的机械自紧抗拉仪，由于厂家不同拉应力仪也称直拔仪。

3.1.5试验是荷载表数值随拉力增加不断变化，人的眼睛难以捕捉破坏瞬间峰值，因此荷载表应该具有峰值保持功能。

3.2 检定与保养

3.2.1抗拉仪是测力、记录、计数的电子仪器，当受到外界条件影响时仪器正常状态受到影响。因此，需要对仪器进行维护检定。

# 4 检测技术

# 4.2 检测数量

4.2.1房屋结构中，一些构件尺寸比较小，比如一些次梁、小挑梁等，只有1~2米长度，没有必要布三个点。

4.2.2 同批构件是指相同母体的一批混凝土，否则他们之间的标准差很大，评定结果就不符合实际情况，因此规定同批构件的条件、单个构件的划分和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292协调一致。而道桥构件宜按施工段划分。

# 4.3 测区的布置及试件钻制

4.3.1 测区的布置除了满足随机抽样的原则，还必须是避开钢筋、和有表面缺陷等影响检测精度的部位,同时便于实际检测操作。

4.3.3 本条规定是为了确保钻制芯样完整可靠、对结构影响尽可能小。

# 4.4 抗拉试验

4.4.4 仪器的使用抗拉力值在额定最大值的20~80%之间是为了保证仪器在准确测试的量程区段。

# 6 结构混凝土强度检测推定

# 6.1 一般规定

6.1.1规定了适用于本标准的测强曲线的混凝土的相关条件。

6.1.2 本曲线时经过大量试验数据的条件回归得到。按四种方程形式回归结果中，有三种非常接近，如下表，选择了直线方程主要是考虑精度已经满足要求，而且适用计算简便。

6.1.3 每个测强曲线都有其适用范围，不能抱着一天曲线打天下的想法，这也是我们建立广西地方曲线的初衷，因此在广西如果有比较特殊的地方处理，特殊的工程这个曲线不满足误差要求时，也建议专门建立区域或项目专用曲线，以确保检测的准确和公正。

6.1.4 专用曲线的误差必须满足一定的误差要求，否则建立专用曲线就没有意义。

# 6.2 结构混凝土强度推定

6.2.1 本标准推定的混凝土抗压强度，不能等同于标准养护28d所得的标准试件的可以强度，当构件数少于10个时,无法采用数理统计的办法来评定，因此为了和有关规范协调，依然采用最小值或单一值为推定强度；当按批评定是，样本数量必须大于大于10个，此时，混凝土强度评定，和其标准差有关，采用（6.2.2-2）式的推定强度，其保证率为95%的现龄期的结构混凝土强度。

6.2.3 当标准差大于本规定值时，说明其离散太大，其强度分布不属于同一母体，因此，不能按照正态分布来做批评定，只能全部按单个构件逐一评定。

# 7 检测报告

7.0.1 一个完整的检测报告，必须信息和内容都完整，所以应该包括本章所列的内容。

# 附录A 建立专用混凝土测强曲线的基本要求

建立专用测强曲线的目的，是为了使测强曲线的使用条件尽可能地符合本区域或某一专项工程的实际情况，以减少工程检测中的验证和修正工作量，同时也可避免因修正不当带入新的误差因素，从而提高拉应力法检测混凝土强度的准确性和可靠性。因此，建立专用测强曲线时，除了采用专项工程的混凝土原材料或本区域常用原材料，以及混凝土配合比外，还应严格控制试件的制作、养护及拉应力和抗压强度试验等每一操作环节，并注意观察、记录试验过程中的异常现象，对明显异常的数据，应认真分析其原因再确定取舍。根据拉应力强度代表值和试件抗压强度实测值进行回归分析、相关分析和误差分析，可得到混凝土强度曲线。根据回归方程的误差分析结果，也可针对误差特别大的个别数据进行分析判断，若系试验过程中带进的较大误差，可以剔除该数据后再进行回归分析。

本规程附录 A 式（A.0.6-1）推荐的直线回归方程形式，根据实际回归分析结果，也可按6.1.2条文说明中的四种方程形式之一采用。

# 附录B 测区混凝土抗压强度换算表

本附录测强曲线适用于符合第 6.1.1 条规定条件的普通混凝土。测区混凝土的抗压强度换算，可直接查表或采用本规程强度换算曲线（6.1.3-1）公式计算。测区混凝土抗压强度换算表只限于在建立测强曲线的立方体试件强度范围内使用,不得外延。如测区出现换算强度值小于 10.0MPa 或大于 100.0MPa，即超出换算曲线的适应范围时，该测区的抗压强度应表述为“小于 10.0 MPa”或“大于 100.0MPa”。

# 附录C 拉应力法测定混凝土强度曲线验证方法

C.0.1 材料变化较大是会影响检测精度，因此应该验证。

# 附录 D 抗拉仪器校准

为保证试验数据准确，须按本附录规定对抗拉仪进行校正。

# 附录E  用拉应力法修正回弹法换算强度

拉应力法是一种类似于钻芯法的直接检测混凝土力学参数的方法，其精度高、检测速度快，可以用在现场混凝土检测的间接方法的修正，这样最终评定更准确。