附件1

各地建筑市场及建筑工程质量安全

存在的主要问题

一、建筑市场行为方面存在的问题

（一）建设单位市场行为方面存在的问题。

⒈ 无证施工现象仍然突出。受检的92个工程中，有6个工程在检查时仍未取得施工许可证。根据《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第18号）第十二条规定，对于未取得施工许可证擅自施工的，可对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下的处罚。但是很多国有投资项目的建设单位以绩效考核、资金使用等各种各样的理由，带头在未取得施工许可证的情况下开工建设，如上林县城关中学教学楼、梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公共租赁住房、贵港市港南区第一初级中学综合楼工程、来宾市公安局城区警务警察支队业务技术用房主楼、灵川中医院门诊综合楼、灌阳县数字电影综合大楼等。

⒉ 不按合同约定拨付工程款。工程款支付严重滞后，给农民工工资支付带来极大压力，在房地产项目上特别突出。

⒊ 不按要求明确安全文明施工费计取和支付方式。受检的92个工程中，有25个工程在合同中未明确安全文明施工措施费的计取和支付方式，不符合《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕15号）的规定。

⒋ 检查发现部分工程于2014年签订的施工合同，仍使用99版合同版本，且取得了当地住房城乡建设主管部门的备案手续。

（二）施工单位建筑市场行为方面存在的问题

⒈ 部分施工单位涉嫌挂靠。一些项目未能提供项目部主要管理人员（含项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人）的劳动合同、社保缴纳和工资发放记录等证明材料供审查，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款的情形，涉嫌挂靠，如宁明县城中镇城西（泰和新城）片区项目4＃楼。劳务合同签订不规范，部分项目将分部分项工程以劳务分包的形式（包工包料）分包给个人；部分项目材料采购合同、设备租赁合同由个人签订并由个人支付，且签订合同或支付款项的个人与施工总承包单位无劳动合同关系。

⒉ 部分项目虽在现场名义上组建了项目管理机构，但项目部主要管理人员实际不到岗履职，履职文件上的签名样式与本人签名样式不一致，也未对该工程的施工活动进行组织管理。如河池市锦逸时代商住楼，涉嫌转包。

⒊ 部分施工单位涉嫌违法分包。如梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公租房，施工单位将桩基分包给不具备相应资质的单位，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第九条第二款的情形，涉嫌违法分包。

二、招投标行为方面存在的问题

（一）不具备招标条件而实施招标的问题比较突出。如崇左市城区棚户区改造项目（一期）工程B区主体工程D段施工、靖西市住房工程、靖西市妇幼保健院、德保县民族中学分校区综合楼、田阳县2015年公共租赁住房建设工程-公安局点项目、广西右江民族商业学校公共租赁住房项目工程、来宾市公安局城区警务警察支队业务技术房工程、柳州师范高等专科学校来宾校区二期工程理科楼工程、来宾市残疾人康复中心工程、崇左市园区东三路一期、横县校椅镇第三初级中学学生宿舍楼，无土地使用证明、无建设用地规划许可证、无建设工程规划、无施工图审查、无工程量清单，以及施工图审查在建设工程规划许可之前办理等。

（二）不执行标准招标代理合同。部分项目未执行建设部和国家工商总局印发的《工程建设项目招标代理合同示范文本》（GF-2005-0215）。有的合同甚至无签订日期、未约定具体服务内容、未注明金额及支付方式等问题。

（三）招标文件范本实施不彻底。一些地方在项目投标人报名时仍注明需要提交介绍信、法人代表授权、营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、社保证明、检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果等多种材料的复印件及原件。个别项目企业信誉实力评分标准未按照标准文件示范文本，分值和条款均为自拟。

（四）个别项目涉嫌限制排斥潜在投标人。如陆川县温泉镇污水处理厂（县污水厂二期工程），按照资质等级标准规定市政公用工程总承包资质三级即可承建，但招标公告要求投标人为二级及以上。

（五）未按标准范本编制招标公告。个别项目总承包三级资质仍然设置业绩要求，如百色市工业园区小微企业创业基地（标准厂房11#、14#楼）工程；个别项目任意压缩工期，如百色市工业园区小微企业创业基地（标准厂房11#、14#楼）工程定额工期594日历天，招标公告要求工期为180日历天。招标公告未注明项目建设规模及招标范围，如靖西市住房工程、崇左市直属粮食储备库工程。

（六）中标候选人公示和中标公告内容不全。中标候选人公示未使用范本格式，部分中标信息如中标工期、项目经理姓名等信息未公示，有的甚至连中标候选人的投标总价都未公示。个别地方的中标通知书无项目建设规模、中标人项目投入人员的证书编号和诚信卡号，崇左市农副产品交易中心附属工程施工中标候选人公示未备案。

（七）合同签订不规范、备案不及时。未根据招标文件约定的内容签订合同，如柳州师范高等专科学校来宾校区二期工程理科楼工程签订的施工合同只有协议书，无通用、专用条款；部分项目未在施工合同签订七日内办理备案手续，如来宾市残疾人康复中心工程。

（八）开标评标地点不符合要求。上林县教育局为业主、广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心代理的上林县民族地区教育基础薄弱县普通高中建设2015年中央预算内资金投资计划项目，2016年4月21日在代理机构场地进行施工标的开标评标。

（九）未严格执行中标锁卡制度。如来宾市残疾人康复中心工程、柳州师范高等专科学校来宾校区二期工程理科楼工程、来宾市公安局城区警务警察支队业务技术房工程，西江10万平方米厂房项目，未能提供中标单位项目经理、安全员锁卡记录。

（十）开标评标：少数地区评标专家抽取不规范，未按规定抽取经济类专家；少数地区工程开标时投标人未刷卡进场。

（十一）招标代理机构未到现场接受检查。如广西恒基建设工程咨询有限公司、广西德元工程项目管理有限责任公司、广西大旺建设工程招标有限责任公司、广西翰林工程项目管理有限责任公司等4家公司，检查时未派人到现场接受检查。

三、施工、监理单位履职方面存在的问题

（一）施工企业和人员履职情况。部分施工单位公司季检、分公司月检内容不全或无检查记录、无相应的检查通报文件。个别工程无项目部管理人员组成任命书，如河池市碧桂园一期工程C标13#楼。施工单位的项目五大员不到岗履职或履职不到位现象依然突出，现场质量控制不到位，如鹿寨县碧桂园一期综合楼3号楼、河池市金城江区第六小学教学综合楼项目。

（二）监理履职情况。部分工程未按要求开展季检、月检和周检，或虽开展但检查内容不符合桂建管〔2011〕8号文的要求，总监理工程师履职状况普遍不佳，检查时虽到场，但是绝大部分总监对工地基本情况不熟悉，不了解施工单位基本成员，不清楚监理文件；工程受检时不能到场接受检查的总监理工程师履职情况更差，如柳州市鱼峰区络维厂区厂房工程5#车间工程。少数监理单位工地例会纪要造假，签到表重复复印使用或多数无施工单位项目经理等人员签名，如广西天柱建设管理有限公司监理的梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公共租赁住房项目。

（三）施工质量控制资料情况。个别项目现场无同条件养护试块温度记录，或者记录不规范，部分管理人员对同条件养护试块的概念理解不清。个别项目的深基坑未委托有资质的第三方对基坑进行变形监测，而是由施工方自行监测。部分工程项目不能提供材料进场检验资料。部分工程项目无砂浆配合比就开始砖砌体施工。部分工程项目未能提供混凝土抗压强度报告。部分项目分部、分项验收记录签字不全，部分项目甚至未验收就进入下一道工序，如来宾市公安局城区警务警察支队业务技术用房项目无桩基检测报告，桩基子分部验收签字盖章不全，无地基与基础结构分部验收记录。

（四）施工安全管理资料情况。起重机械安装资料、日常维护保养资料不完善，验收表格上无量化数据；特种作业人员证件过期未及时年审；企业安全检查资料、项目部自查资料与施工现场不吻合。对重大危险源监控不力，未二次审批专家论证的方案，未能确认是否按照专家修改意见进行修改。方案审批不全、未论证已施工。如灵川八里街一贯制学校体育馆的高支模（高12m、外挑2m），已施工到6.8m处，尚未进行方案的专家论证。

四、工程实体质量方面存在的问题

（一）试验方面

⒈ 材料抽测：检查组共抽测了66组钢筋，力学试验和重量偏差100%合格；铝合金型材抽测了12组，合格9组，不合格3组，合格率75%；防水材料抽测了6组，有5组合格，合格率83.3%。

⒉ 实体质量抽查：检查组使用便携式检测仪器进行了现场实体质量抽查，共抽查138个梁、柱构件的混凝土强度，满足设计要求的有99个，强度涉嫌偏低的有39个，合格率为71.7%。对于强度涉嫌偏低的工程，检查组已责令施工单位委托有资质的检测机构做进一步检测。本次检查抽检混凝土板面钢筋保护层厚度116处，达到设计要求的仅有38处，合格率为32.8%。

（二）工程实体质量方面

⒈ 计量下料：部分工程现场搅拌混凝土、砂浆，未计量下料，无砂含水量试验记录；无配合比牌或施工配合比牌标识不清、内容不全，如广西横县附城建筑工程公司施工的横县校椅镇第三初级中学学生宿舍楼。部分工程配合比牌填写材料、用量等信息与配合比试验报告不符，现场使用的水泥与配合比试验所用品种不同且未能提供相应的合格证及进场复验报告；部分工程未能提供抹灰砂浆配合比试验报告；部分工程在现场安装混凝土搅拌站，但未办理相关手续，未配置相应的持证上岗人员，未能提供仪器设备的计量证书，未能提供粉煤灰、减水剂等配合比原材料进场复验报告。

⒉ 混凝土结构工程：个别工程标养试块报告涉嫌造假，工地涉嫌用“万能”试块，如崇左市东源･翰林华府二期在现场标养试块但标养室无门、无喷雾和温控设备，送检的标养试块试验报告应为无效。部分工程同条件养护试块未放在相应的结构部位上养护，试块表面未刻写具体的结构部位。部分工程的混凝土实体存在蜂窝、孔洞、夹渣、露筋、框架柱及剪力墙接头错位现等质量缺陷未能及时处理，无混凝土质量缺陷修补方案，无修补记录。现浇混凝土楼板线管压槽深度过大，降低混凝土楼板刚度，如桂林联发乾景欣悦25#楼。部分项目商品混凝土无进场验收记录，未能提供商品混凝土出厂合格证，如田阳县锦鸿新天地广场一期静园10#楼和百色三棋•龙景国际工程。

⒊ 砌体结构工程：工程的构造柱制作和与墙体拉结仍然是砌筑质量的两大缺陷；个别项目砖砌体墙体高、长超过抗震规范要求，未设置连系梁和构造柱，如广西鼎汇建设工程有限公司承建的钦州市消防应急储备仓库项目。部分工程砌体灰缝不饱满，灰缝厚度不均匀；部分工程门过梁高度及搁置长度不符合设计要求；部分工程构造柱马牙槎留置尺寸不符合要求；部分工程构造柱箍筋间距超过要求；仍有少数工程使用圆孔烧结多孔砖。

⒋ 钢筋制作与绑扎：部分工程梁柱节点箍筋未按规定加密；部分框架柱主筋偏位严重，未按要求进行纠偏处理，如博白县化工厂城市棚户区改造项目。部分工程框架柱、梁的箍筋未设置135°弯钩，平直段长度不满足设计要求，加密区长度不满足规范要求。电渣压力焊接头轴线偏移明显，焊包不饱满，如玉林华商国际A区8#楼。柱子与梁节点部位的箍筋未加密，如贺州市路灯监控用房楼工程。

五、安全生产方面存在的问题

（一）基坑及边坡：防城港市理工职业学校项目一期（汽车实训楼、机电实训楼、单身教工宿舍、1#学生宿舍、2#学生宿舍、运动场看台）工程建设单位移交场地时未对山体进行处理，项目东面护坡未规范处置，现场30m高切坡挡土墙未按方案要求施工，部分临边堆载过多,边坡防护存在重大隐患。

（二）高处作业：部分项目楼层临边、梯段边、预留洞口、电梯井口无防护或防护不严，如广西贺州联盛建筑工程有限责任公司施工的贺州市路灯监控系统设备用房建设项目工程。部分项目进出建筑物无安全通道或无标识。

（三）脚手架：部分工程外架搭设专项方案与现场不符；部分工程搭设方案中悬挑体系强度、刚度、稳定性、详图设计等内容缺失；悬挑架底部未封闭或封闭不严，首层和操作层未满铺脚手板，脚手架内立杆与建筑间距大于150mm无防护，架体内未每隔10m防护，连墙件设置数量不符合规范要求，开口型脚手架端部未设置横向斜撑。部分项目外架未与施工层同步，如宁明县城中镇城西（泰和新城）片区项目4#楼。部分悬挑架横向工字钢无固定措施，转角应力集中处无加固措施，工字钢锚固端搭设长度与方案不符，如龙光工程建设有限公司承建的防城港阳光海岸四期“椰风树影”一组团18#19#楼工程；大部分工程未能提供架体完整的验收资料。

（四）模板支撑：个别工程楼梯间模板支撑仍然存在叠层搭设现象，如鹿寨县碧桂园一期综合楼3号楼；采用木支撑的工程其木立杆尾径普遍小于80mm，且未作剥皮处理，纵横拉结体系未按方案设置甚至不设置，且存在违规使用速生桉作立杆的现象，立杆不垂直；钢管支架普遍存在封顶杆、三向剪刀撑缺失、立杆间距大于方案要求的现象；后浇带处未采取独立支撑体系，拆除后未及时采取回顶加固措施；采用插销式模板支架，但杆端未采取有效的防滑脱措施。个别项目模板专项方案为采用木支架，现场实际为承插型盘扣式钢管支架，如贺州市路灯监控系统设备用房建设项目。

（五）临时用电：部分项目临时用电未采用TN-S系统，配电箱无隔离开关，或用空气开关代替隔离开关，无分路标识、系统接线图，箱内接线杂乱，一个开关箱控制多台设备（电器），未重复接地，漏电保护器参数选取不规范；电箱立在外架上；个别工程外电（低压）与外架距离不足500mm，但无任何防护措施，如横县校椅镇第三初级中学学生宿舍楼。仍有工程使用已经淘汰了的HK型闸刀开关。

（六）起重机械方面。

⒈ 个别项目塔吊起重力矩限位板变形，起重力矩限位采用铁丝绑死，甚至未安装力矩限位装置。个别项目的塔吊未安装重轻档限位开关。部分项目塔吊未经检测合格已投入使用，附墙未按要求设置，附着超长无相应计算书。部分项目附着锚固点采用焊接，基础采用C30等级砼，吊钩起升高度限位、回转限位失效，指挥人员无证上岗，如来宾市公安局城区警务警察支队业务技术用房主楼工程。

⒉ 个别施工电梯未经检测合格就投入使用。百色市三棋·龙景国际项目施工电梯未经检测合格就投入使用，且防坠安全器过期未定检、吊笼顶逃生窗电气联锁装置失效、无防止吊笼驶出轨道的机械措施；超载检测装置失效或称量不准，如田阳县锦鸿新天地广场一期•静园10#楼。

⒊ 物料提升机进料口无安全门，无停层安全门，配重、曳引机周围无防护，无“一视频两联动”装置，多数工程由工人在楼层操控物料提升机，未经检验检测机构检测合格，未进行备案已投入使用。贺州市路灯监控系统设备用房项目已施工至5层楼面，项目自称破旧的物料提升机处于长期停用状态，且未使用过，吊运钢筋、模板均使用汽车吊，有欺骗嫌疑。

⒋ 多数起重机械日常检查、保养不到位。部分施工总承包企业未能开展有针对性的建筑起重机械的检查，自查自纠工作流于形式，对专业分包的维修保养单位的总分包管理工作不够重视，只停留于维保单位出具的书面维保记录，对现场显而易见的机械设备故障未能发现。多塔作业未编制防碰撞方案。

六、消防安全方面存在的问题

一些项目的临时活动板房燃烧性能达不到A级；个别工程用石棉瓦、模板搭建临时用房等，如崇左市东源·翰林华府二期项目。多数高层建筑消防水管设置不符合规范要求；部分施工现场消防通道不通畅。楼梯口、楼层随意堆放材料、垃圾，阻塞通道；楼层无疏散标识；高层建筑无消防立管或未单独设置，与施工用水共用，无消防水带。

七、文明施工和扬尘治理方面存在的问题

未安装施工电梯的工地，建筑垃圾及杂物未及时清理，未做到工完场清；县城的项目施工现场无围挡、无大门、无企业标识，场内主要道路未硬化，材料堆放混乱，达不到《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求。如宁明县城中镇城西（泰和新城）片区项目4#楼工程。多数工程场容场貌不佳，未认真执行《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求。

八、食品卫生方面存在的问题

大多数工地食品卫生安全责任制未落实，基本的食品卫生安全管理制度如食品原料采购登记制度、食品添加剂使用制度、消毒制度、炊事员健康证制度、日常卫生检查制度等，未真正建立落实；生活区的生活垃圾未及时清运、卫生环境差。

九、农民工工资支付方面存在的问题

房地产开发企业资金紧张、工程款拨付困难，引发逐层拖欠，最终导致农民工工资被欠薪；仍然普遍存在用工管理不规范、不签订劳动合同现象。

十、应急救援方面存在的问题

多数项目未开展安全生产应急救援演练；有些项目虽然编制了演练方案，但多是从网上下载的通用版本，无可操作性。

十一、整改资料审核方面存在的问题

部分工程的整改资料未按照反馈会的要求进行整改，多数问题仅附一处整改照片，未能体现已全部整改。部分工程的整改未按整改通知逐条逐点进行整改，存在漏项未整改情况。

附件2

挂牌督办项目一览表

| 序号 | 工程名称 | 涉及单位 | 涉嫌违法内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁明县城中镇城西（泰和新城）片区项目4#楼 | 广西恒源建设集团有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 2 | 崇左碧桂园一期总承包工程（7#、8#楼） | 广东腾越建筑工程有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 3 | 崇左市东源·翰林华府二期 | 向阳建设实业有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 4 | 横县校椅镇第三初级中学学生宿舍楼 | 广西横县附城建筑工程公司 | 涉嫌挂靠 |
| 5 | 上林县民族地区教育基础薄弱县普通高中建设2015年中央预算内资金投资计划项目 | 广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 | 未进场交易 |
|  |  | 上林县教育局 |  |
| 6 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公租房 | 广西金业建设工程有限公司 | 涉嫌挂靠和违法发包 |
| 7 | 梧州福达花园B1#、B2#楼 | 茂名市茂南建安集团有限公司 | 重大安全隐患未整改完成 |
| 8 | 鹿寨县碧桂园一期综合楼3号楼 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 涉嫌违法分包 |
| 9 | 柳东新区阳光丽景二期4#楼及地下室 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 涉嫌转包、挂靠 |
| 10 | 宜州市龙降苑1号楼、2号楼 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 涉嫌违法分包、挂靠 |
| 11 | 河池市锦逸时代商住楼 | 茂名建筑集团第一有限公司 | 涉嫌转包、挂靠 |
| 12 | 河池市碧桂园一期工程C标13#楼 | 广东电白二建集团有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 13 | 河池市金城江区第六小学教学综合楼 | 广西万鑫建设有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 14 | 百色市三棋·龙景国际 | 广东兆达建工集团有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 15 | 田阳县锦鸿新天地广场一期 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 16 | 来宾市残疾人康复中心 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 17 | 联发·乾景欣悦一期10#、16#，三期5#、25#、27#及一期三期10#地下室 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 涉嫌挂靠 |
| 18 | 贺州市路灯监控系统设备用房建设项目工程 | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 | 涉嫌挂靠 |

附件3

责令整改企业一览表

| 序号 | 企业类别 | 单位名称 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位 | 广西恒源建设集团有限公司 | 宁明县城中镇城西（泰和新城）片区项目4#楼 |
| 2 | 施工单位 | 向阳建设实业有限公司 | 崇左市东源·翰林华府二期 |
| 3 | 施工单位 | 广西横县附城建筑工程公司 | 横县校椅镇第三初级中学学生宿舍楼 |
| 4 | 施工单位 | 广西金业建设工程有限公司 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公租房 |
| 5 | 施工单位 | 茂名市茂南建安集团有限公司 | 梧州福达花园B1#、B2#楼 |
| 6 | 施工单位 | 广西浦厦建设工程公司 | 北海源隆大正A#宿舍楼 |
| 7 | 施工单位 | 广西鼎汇建设工程有限公司 | 钦州市消防应急储备仓库项目 |
| 8 | 施工单位 | 北京城建九建设工程有限公司 | 钦州滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房建设项目（二期）378套天地楼 |
| 9 | 施工单位 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 鹿寨县碧桂园一期综合楼3号楼 |
| 10 | 施工单位 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 柳州市鱼峰区络维厂区厂房工程5#车间 |
| 11 | 施工单位 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 宜州市龙降苑1号楼、2号楼 |
| 12 | 施工单位 | 茂名建筑集团第一有限公司 | 河池市锦逸时代商住楼 |
| 13 | 施工单位 | 广东电白二建集团有限公司 | 河池市碧桂园一期工程C标13#楼 |
| 14 | 施工单位 | 广西万鑫建设有限公司 | 河池市金城江区第六小学教学综合楼 |
| 15 | 施工单位 | 广东兆达建工集团有限公司 | 百色市三棋·龙景国际 |
| 16 | 施工单位 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 田阳县锦鸿新天地广场一期静园10#楼 |
| 17 | 施工单位 | 嵊州市第三建筑工程有限公司 | 来宾义乌国际小商品批发城 |
| 18 | 施工单位 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | 来宾市残疾人康复中心 |
| 19 | 施工单位 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 联发·乾景欣悦一期10#、16#，三期5#、25#、27#及一期三期10#地下室 |
| 20 | 施工单位 | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 | 贺州市路灯监控系统设备用房建设项目工程 |
| 21 | 施工单位 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 临桂县五通镇乐景嘉园1#-6#楼 |
| 22 | 监理单位 | 广西天柱建设管理有限公司 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院公租房 |
| 23 | 监理单位 | 广西梧州天宇建设监理有限公司 | 福达华园B1#、B2#楼 |
| 24 | 监理单位 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 钦州市消防应急储备仓库项目 |
| 25 | 监理单位 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 钦州滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房建设项目（二期）378套天地楼 |
| 26 | 监理单位 | 鹿寨县科力建设工程监理有限责任公司 | 鹿寨县第二初级中学1#教学楼 |
| 27 | 监理单位 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 柳州市鱼峰区络维厂区厂房工程5#车间 |
| 28 | 监理单位 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 田阳县锦鸿新天地广场一期静园10#楼 |
| 29 | 监理单位 | 桂林民泰建设项目管理有限公司 | 桂林市灌阳县水岸家园36#楼 |
| 30 | 监理单位 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 贺州市路灯监控系统设备用房建设项目工程 |

附件4

通报批评企业（单位）一览表

| 序号 | 企业类别 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 崇左市东源房地产开发有限公司 |
| 2 | 建设单位 | 南宁长江企业投资集团有限公司 |
| 3 | 建设单位 | 广西宁明新浩房地产开发有限公司 |
| 4 | 建设单位 | 上林县教育局 |
| 5 | 建设单位 | 上林县斯尔顿置业有限公司 |
| 6 | 建设单位 | 横县教育局 |
| 7 | 建设单位 | 广西贵源房地产开发有限公司 |
| 8 | 建设单位 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院 |
| 9 | 建设单位 | 来宾市圣源房地产开发有限公司 |
| 10 | 建设单位 | 来宾市残疾人康复中心 |
| 11 | 建设单位 | 灵川县八里街九年一贯制学校 |
| 12 | 建设单位 | 桂林市顺盛投资开发有限公司 |
| 13 | 建设单位 | 联发集团桂林联盛职业有限公司 |
| 14 | 建设单位 | 桂林温氏畜牧有限公司 |
| 15 | 建设单位 | 桂林东景房地产开发有限公司 |
| 16 | 建设单位 | 灌阳县电影发行放映公司 |
| 17 | 建设单位 | 桂林市富杰房地产开发有限公司 |
| 18 | 建设单位 | 贺州市市政管理局 |
| 19 | 施工单位 | 上海建工五建集团有限公司 |
| 20 | 施工单位 | 广东诺厦建设集团有限公司 |
| 21 | 施工单位 | 中进建设集团有限公司 |
| 22 | 施工单位 | 云南中润建筑工程集团有限公司 |
| 23 | 施工单位 | 江西威乐建设集团有限公司 |
| 24 | 施工单位 | 广西泰皇建筑工程有限公司 |
| 25 | 施工单位 | 晨辉建筑工程（集团）有限公司 |
| 26 | 施工单位 | 广西腾盛建筑工程有限公司 |
| 27 | 施工单位 | 龙光工程建设有限公司 |
| 28 | 施工单位 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
| 29 | 施工单位 | 湖南省第三工程有限公司 |
| 30 | 施工单位 | 广西宏广建设有限公司 |
| 31 | 施工单位 | 中联世纪建设集团有限公司 |
| 32 | 施工单位 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 |
| 33 | 施工单位 | 广西铭君建筑工程有限公司 |
| 34 | 施工单位 | 广西城安建设工程有限公司 |
| 35 | 施工单位 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 |
| 36 | 施工单位 | 广西荣旺建筑工程有限公司 |
| 37 | 施工单位 | 广西锦龙建设工程有限公司 |
| 38 | 施工单位 | 南宁市基础工程总公司 |
| 39 | 施工单位 | 广西诚鑫工程有限公司 |
| 40 | 施工单位 | 广西华南建设集团有限公司 |
| 41 | 施工单位 | 广西远达建筑安装工程有限公司 |
| 42 | 施工单位 | 广西桂川建筑集团有限公司 |
| 43 | 施工单位 | 灌阳县第二建筑公司 |
| 44 | 施工单位 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 |
| 45 | 施工单位 | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 |
| 46 | 监理单位 | 广西建业中天工程咨询有限公司 |
| 47 | 监理单位 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 |
| 48 | 监理单位 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 |
| 49 | 监理单位 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 |
| 50 | 监理单位 | 广西桂标项目管理有限公司 |
| 51 | 监理单位 | 广西隆欣建设监理有限公司 |
| 52 | 监理单位 | 南宁鑫之诺建设监理有限公司 |
| 53 | 监理单位 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 |
| 54 | 监理单位 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 |
| 55 | 监理单位 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 56 | 监理单位 | 广西品源工程管理有限公司 |
| 57 | 监理单位 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 |
| 58 | 监理单位 | 广东国晟建设监理有限公司 |
| 59 | 监理单位 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 |
| 60 | 监理单位 | 广西宏基工程监理有限公司 |
| 61 | 监理单位 | 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 |
| 62 | 监理单位 | 广西河池方正工程建设监理有限公司 |
| 63 | 监理单位 | 广西建荣工程项目管理有限公司 |
| 64 | 监理单位 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 |
| 65 | 监理单位 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 |
| 66 | 监理单位 | 广西隆泰工程咨询有限公司 |
| 67 | 监理单位 | 广西建通工程监理有限责任公司 |
| 68 | 监理单位 | 柳州大地工程监理有限责任公司 |
| 69 | 监理单位 | 浙江中林工程管理有限公司 |
| 70 | 监理单位 | 广西双建工程咨询有限公司 |
| 71 | 监理单位 | 桂林森盛建筑工程监理有限责任公司 |
| 72 | 监理单位 | 合诚工程咨询股份有限公司 |
| 73 | 监理单位 | 桂林市建业建设监理有限责任公司 |
| 74 | 监理单位 | 广西亿翔荣工程管理有限公司 |
| 75 | 监理单位 | 桂林广夏工程监理有限公司 |
| 76 | 监理单位 | 广西高质建设监理有限公司 |
| 77 | 招标代理 | 广西建澜工程招标有限公司 |
| 78 | 招标代理 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 |
| 79 | 招标代理 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 |
| 80 | 招标代理 | 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司 |
| 81 | 招标代理 | 广西科联招标中心 |
| 82 | 招标单位 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 |
| 83 | 招标单位 | 广西大旺建设工程招标有限责任公司 |
| 84 | 招标单位 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 |
| 85 | 招标代理 | 广西五衡建设咨询有限公司 |

附件5

暂停执业资格人员一览表

| 序号 | 姓名 | 执业单位 | 类型 | 执业证书号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏开虎 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 一级建造师 | 粤144131424084 |
| 2 | 梁启雄 | 广东兆达建工集团有限公司 | 一级建造师 | 粤144061117193 |
| 3 | 熊旭辉 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 一级建造师 | 赣136060802505 |
| 4 | 佟礼浩 | 广东电白二建集团有限公司 | 一级建造师 | 粤144060811763 |
| 5 | 郑向阳 | 嵊州市第三建筑工程有限公司 | 一级建造师 | 浙133101124568 |
| 6 | 陈灵锋 | 向阳建设实业有限公司 | 二级建造师 | 闽235121253672 |
| 7 | 甘 珊 | 广西恒源建设集团有限公司 | 二级建造师 | 桂245141544598 |
| 8 | 陈孙成 | 广西金业建设工程有限公司 | 二级建造师 | 桂245090910381 |
| 9 | 廖伯茂 | 广西浦厦建设工程公司 | 二级建造师 | 桂245101015015 |
| 10 | 唐剑涛 | 广西鼎汇建设工程有限公司 | 二级建造师 | 桂245151548630 |
| 11 | 苏幸发 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 二级建造师 | 桂245080912513 |
| 12 | 蔡鹏飞 | 茂名建筑集团第一有限公司 | 二级建造师 | 粤244070808418 |
| 13 | 蒋远新 | 广西万鑫建设有限公司 | 二级建造师 | 桂245141442004 |
| 14 | 容传东 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 二级建造师 | 桂245131332157 |
| 15 | 黄 亮 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 二级建造师 | 桂24513133985 |
| 16 | 邱居旺 | 广西贺州联盛建筑工程有限责任公司 | 二级建造师 | 桂24512225588 |
| 17 | 李明志 | 茂名市茂南建安集团有限公司 | 二级建造师 | 粤244061129591 |
| 18 | 王得伟 | 江西省中盛建筑集团有限公司 | 二级建造师 | 赣236131317087 |
| 19 | 郑 特 | 广西梧州天宇建设监理有限公司 | 监理工程师 | 45003677 |
| 20 | 李海标 | 广西天柱建设管理有限公司 | 监理工程师 | 45004132 |
| 21 | 唐朝辉 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 监理工程师 | 45002462 |
| 22 | 沈小君 | 鹿寨县科力建设工程监理有限责任公司 | 监理工程师 | 45000707 |
| 23 | 罗志谦 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 监理工程师 | 45001123 |
| 24 | 敬健佳 | 北京城建九建设工程有限公司 | 一级临时建造师 | 京111000802151 |
| 25 | 张容松 | 北京中景恒基工程管理有限公司（未入诚信库） | （无该人员信息） | JL00176803 |
| 26 | 陈建国 | 柳州市建科建筑工程有限公司 | 二级建造师 | 桂245080909186 (未入诚信库) |
| 27 | 周亦南 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 监理工程师 | 45000763 (未入诚信库) |