附件1

拒不整改的项目名单

| 序号 | 城市 | 项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 南宁农产品交易中心（一期）C-4#、C-5#电子商务综合楼 | 1.现场商业部分外墙采用岩棉保温构造，现场提供的设计及节能文件中未见相关变更； 2.现场屋面构造中珍珠岩改为泡沫混凝土，现场提供的设计及节能文件中未见相关变更。 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工单位 |
|  |  |  |  | 广西城建咨询有限公司 | 监理单位 |
| 2 | 南宁 | 南宁市第三人民医院门诊住院综合楼 | 1.现场未提供建筑节能工程施工组织方案； 2.现场部分外窗采用“普通铝合金+单玻”构造，与建筑专业施工图设计文件不符，并违规使用原建设部第659号公告限制使用的技术、材料； 3.建筑节能计算书中外窗玻璃得热系数为0.44，现场提供检测报告为0.61，与设计文件不一致； 4.现场灯具已经进场，但是未提供灯具进场检验报告。 | 广西建工集团第一建筑工程 有限责任公司 | 施工单位 |
|  |  |  |  | 广西南宁宏翔工程建设监理 有限责任公司 | 监理单位 |
| 3 | 南宁 | 南宁凤岭综合客运枢纽站1#楼、2#楼 | 1.绿色建筑施工图审查集成表结论单中无审查结论、无审查机构签字盖章； 2.现场未提供：有效版本建筑节能计算书、暖通节能计算书、绿色建筑方案评审会议纪要、绿色建筑相关模拟分析报告； 3.建筑专业施工图中未见楼板隔声构造做法； 4.绿色建筑方案文本中采用的个别暖通系统与施工图设计文件不一致； 5.照明节能计算书与电气专业施工设计图纸内容不符； 6.建筑专业施工图设计文件中外窗玻璃遮阳系数为0.24，现场提供检测报告为0.33，与设计文件不一致。 | 上海市政工程设计研究总院 （集团）有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工单位 |
|  |  |  |  | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 监理单位 |
| 4 | 南宁 五象新区 | 广西医科大学东盟国际口腔医学院项目 | 1.建筑节能计算书中，热桥梁柱构造中钢筋混凝土厚度为200mm，设计单位应复核计算选取厚度是否与施工图一致，复核东西向外墙隔热性能是否达标； 2.自然通风计算书中结论数据有误，设计单位应按外窗实际开启位置及开启方式设置分析模型，复核指标是否达标； 3.本项目有多个子项，每个子项应分别出具计算书；同时，各子项的主要用房应纳入计算范畴； 4.各子项计算书中相关用房照明功率密度值计算应与设计说明一览表及节能备案表相吻合； 5.绿色建筑自评估报告第4.2.4条“室外夜景照明”自评不满足要求，而设计说明含有室外夜景照明内容，但未能提供室外夜景照明相关设计图纸，与设计说明不吻合，请核实； 6.绿色建筑自评估报告第8.2.12条“能实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动”自评不满足要求，而设计说明内有相关内容，但未能提供相关设计图纸，与设计说明不吻合，请核实； 7.本项目按二星级绿色建筑标准设计，绿色建筑设计说明内应说明变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052 的节能评价值要求，应不高于能效等级2级的规定。 | 北京市建筑设计研究院 有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西万华建设工程咨询 有限公司 | 施工图审查机构 |
| 5 | 河池 | 河池职业教育中心学校实训楼 | 1.节能设计说明中屋面绝热挤塑板厚度有误，应与节能计算书厚度一致，屋面找坡层水泥加气混凝土热工参数值有误，未作修正系数修正； 2.缺少外墙和屋顶内表面最高温度计算报告； 3.电梯应有群控措施的设计说明。 | 中国建筑技术集团有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西唯信施工图审查有限公司 | 施工图审查机构 |

附件2

整改不到位的项目名单

| 序号 | 城市 | 项目名称 | 整改后仍然存在的问题 | 责任单位 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 万科城北区19#、20#楼 | 以下问题未提交相关图纸变更及节能计算书： 1.建筑专业施工图中未明确东西向外窗织物卷帘构造做法； 2.建筑专业施工图中未见楼板隔声构造做法； 3.建筑节能计算书中东、西向外围护及屋面内表面最高温度限值错误； 4.未提供暖通专业相关节能计算书、绿色建筑方案文本、绿色建筑相关模拟分析报告、绿色建筑施工图审查集成表。 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西金图工程咨询有限公司 | 施工图 审查机构 |
| 2 | 南宁 | 南宁凤岭综合客运枢纽站1#楼、2#楼 | 以下问题未整改到位： 1.绿色建筑施工图审查集成表结论单中无审查结论、无审查机构签字盖章； 3.建筑专业施工图中未见楼板隔声构造做法； 4.绿色建筑方案文本中采用的个别暖通系统与施工图设计文件不一致； 5.照明节能计算书与电气专业施工设计图纸内容不符； | 广西中核审图有限公司 | 施工图 审查机构 |
| 3 | 南宁五象新区 | 龙华金融广场项目地下室、办公楼A、B栋及办公裙楼 | 以下问题未提交相关图纸变更及节能计算书： 1.“电气节能及环保措施设计说明”中大部分内容针对照明节能论述，应补充完善本项目所采取的其他电气节能技术； 2.本项目为绿色建筑，未见绿色建筑设计说明部分，应将本项目采用绿色建筑电气技术融入电气专业节能专篇，将原来的“电气节能及环保措施设计说明”改为“节能与绿色建筑设计说明”； 3.电气设计说明及系统图中，未见分项计量相关说明及计量仪表设施，仅预留通讯接口； 4.未提供暖通专业相关节能计算书。 | 广西天艺建筑设计 有限责任公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西岭南审图咨询有限公司 | 施工图 审查机构 |
| 4 | 梧州 | 广宇一品 | 以下问题未提交相关图纸变更及节能计算书： 1.节能计算书、节能设计说明专篇、审查备案表有3个指标不一致（外墙K值、D值、外窗综合遮阳系数）； 2.外窗规格，公建部分图纸与现场不符； 3.东西向卷帘遮阳在门窗大样图中未注明； | 广西华景城建筑设计有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西安诚建设工程咨询 有限公司 | 施工图 审查机构 |
|  |  |  | 节能计算书中有东西向卷帘遮阳，现场未见安装。未提交整改后材料。 | 湖南省第一工程有限公司 | 施工单位 |
|  |  |  |  | 广西梧州建设监理有限公司 | 监理单位 |
| 5 | 梧州 | 毅德商贸物流城B住宅项目二期（1#-6#楼、二期地下室、15#楼第三层）二标段 | 缺少土壤氡浓度检测报告。 | 梧州毅德商贸物流城开发 有限公司 | 建设单位 |
| 6 | 贺州 | 贺州学院地方民族研究中心 | 缺少土壤氡浓度检测报告。 | 贺州学院 | 建设单位 |
| 7 | 贺州 | 鼎晟国际大厦·鼎晟国际花园（一期）3#、4#、5#楼及地下室 | 主要功能房间采用隔音砂浆隔声措施，居住建筑外窗修改为6+6A+6玻璃，未提交相关图纸变更。 | 广东华方工程设计有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西图海建筑工程咨询 有限公司 | 施工图 审查机构 |
| 8 | 河池 | 金城江区第六初级中学 | 缺少土壤氡浓度检测报告。 | 河池市城市投资建设发展 有限公司 | 建设单位 |
| 9 | 来宾 | 来宾地王公馆项目8#-15#楼及地下室 | 缺少土壤氡浓度检测报告。 | 广西来宾钦奇房地产开发 有限公司 | 建设单位 |
| 10 | 崇左 | 中国人寿保险崇左分公司业务用房 | 以下问题未提交相关整改材料： 1.施工图设计文件与绿建专项说明、集成表部分措施存在不一致； 2.电梯未设置群控节能措施； 3.绿色建筑施工图审查集成表中5.1.4条会议室等部分场所功率密度值不达标； 4.绿色建筑施工图审查集成表中5.2.11、5.2.13条已取分，但在施工图纸中未见相应设计内容； 5.未见照明节能计算书及审查表。 | 北京汉通建筑规划设计顾问 有限公司 | 设计单位 |
|  |  |  |  | 广西中蓝审图有限责任公司 | 施工图 审查机构 |

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2019年9月24日印发